LNG计量仪屏幕菜单

CPU2 V1.21.0.0 / CPU3 V1.19.0.0 / 共享协议版本 14

更新日期：2026-07-02。

| 文档编号 | CUBE-DOC-LNG-MENU |
| --- | --- |
| 文档名称 | LNG计量仪屏幕菜单 |
| 适用版本 | CPU2 V1.21.0.0 / CPU3 V1.19.0.0 / 共享协议版本 14 |
| 页面规格 | A4 竖向 |
| 文档状态 | 协议 14 维护版 |
| 版式 | 技术手册（A4 竖版） |
| 用途 | 现场调试、参数核对、版本归档 |

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-06-17 | 按 CPU2 V1.16.0.1 / CPU3 V1.15.0.2 和共享协议版本 10 整理屏幕菜单、参数配置及显示维护说明。 | 发布版排版稿 |
| V1.1 | 2026-07-02 | 同步协议 14更改。 | 协议 14 同步版 |

文档说明

本文件记录 LNG 计量仪 OLED 屏幕菜单、参数配置入口、显示项和维护页。

通信协议另行维护；本文件只说明屏幕侧表现。

括号内为 OLED 菜单短名；未加括号的名称与屏幕显示一致。

目录

一、进入方式与按键逻辑	3

1.1 菜单动作术语	3

二、主界面显示项	3

三、菜单总览	4

四、测量命令菜单	5

五、调试指令菜单	5

六、参数配置菜单	6

6.1 测量参数 / 运行设置	7

6.2 测量参数 / 电机与编码参数	7

6.3 测量参数 / 扭力参数	8

6.4 测量参数 / 零点参数	8

6.5 测量参数 / 液位参数	9

6.6 测量参数 / 水位参数	9

6.7 测量参数 / 罐底与罐高	10

6.8 测量参数 / 密度测量参数	10

6.9 测量参数 / Wartsila参数	11

6.10 测量参数 / SI参数	12

6.10.1 SI参数 / Profile参数	12

6.10.2 SI参数 / 自动Profile	12

6.10.3 SI参数 / 报警限值	12

6.11 测量参数 / 修正参数	13

6.12 输出配置 / 继电器报警输出	13

6.13 输出配置 / AO输出	17

6.14 通信设置 / COM1配置	18

6.15 通信设置 / COM2配置	19

6.16 通信设置 / COM3配置	19

6.17 显示设置 / 显示基础与直接入口	20

6.18 显示设置 / 数据源与手输值	20

数据源与手输值 / 液位	20

数据源与手输值 / 水位	20

数据源与手输值 / 密度	20

数据源与手输值 / 温度	21

6.19 维护设置 / 设备信息	21

6.20 维护设置 / 参数校验与RTC设置	22

七、语言菜单与参数保护	22

八、显示和维护说明	22

一、进入方式与按键逻辑

表 1 进入方式与按键逻辑

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 菜单入口 | 非罐区操作界面下长按确认键约 3 秒进入菜单。 |
| 密码 | 进入参数配置或调试指令前输入屏幕密码，通过后进入对应菜单。 |
| 方向键 | 菜单中上下键切换条目；参数页用于移动光标、修改数值或切换候选项。 |
| 确认键 | 进入当前菜单项、执行命令或保存当前编辑。 |
| 返回/退出 | 各级菜单包含“退出”或“返回主菜单”条目，用于返回上级或退出菜单。 |
| 短名说明 | 参数名称括号内为 OLED 屏幕菜单列表短名；无括号的参数表示屏幕显示名称与文档名称一致。 |
| 菜单空闲退出 | 普通设置菜单 120 秒无按键自动返回状态页；业务等待页不按该规则退出。 |

1.1 菜单动作术语

下表统一本文中的动作口径。现场判断某项是否会触发测量或写入参数时，优先按动作类型理解。

表 1-1 菜单动作术语

| 术语 | 含义 | 典型位置 |
| --- | --- | --- |
| 直接执行 | 选择菜单项并确认后进入 ifsendcmd 确认页，确认后下发对应命令。 | 提零点、液位测量、罐高测量、综合测量、读取部件参数。 |
| 进入子菜单 | 当前项不直接下发命令，只进入下一层页面继续选择。 | 水位测量、密度单点测量、密度分布测量、SI参数、继电器报警输出。 |
| 参数写入 | 进入参数详情页，编辑数值或选项并保存到对应参数源。 | CPU2 共享参数或 CPU3 本机 FRAM 参数，具体见 6.0。 |
| 只读显示 | 只显示状态或校验信息，不允许作为参数写入入口。 | 继电器报警状态、设备信息、参数校验。 |
| 命令执行 | 调试或维护动作经确认后执行，不作为持久参数保存。 | 强制上行、匹配无线滑环、进入维护模式、恢复出厂设置。 |
| 返回/退出 | 返回上一级菜单或主菜单，不触发测量、保存或下发。 | 返回、退出、返回主菜单。 |
| CPU2 共享参数 | 存储在 CPU2 DeviceParameters，并通过 CPU2/CPU3 共享协议展示或写入。 | 测量参数、输出配置、AO、SI Profile 参数。 |
| CPU3 本机参数 | 存储在 CPU3 本机 FRAM，主要服务显示、通信、RTC 和 SI 自动调度。 | 通信设置、显示设置、自动Profile、SI报警限值、RTC设置。 |

二、主界面显示项

表 2 主界面显示项

| 显示项 | 说明 |
| --- | --- |
| 运行状态 | 默认主界面显示设备状态，包含运行、故障和调试模式中等状态。 |
| 液位 | 显示液位。 |
| 水高 | 显示水位，不满足条件时显示横线。 |
| 密度 | 显示密度或修正密度； |
| 温度 | 显示平均温度。 |
| 位置 | 显示浮子/设备当前位置。 |
| 扭力 | 显示扭力值。 |
| 频率/电容 | 依据设备状态切换显示频率或电容；读取部件参数完成态可显示频率、电容、X/Y 角和 RSSI。 |
| X轴角度 | 显示 X 轴角度。 |
| Y轴角度 | 显示 Y 轴角度。 |
| 罐高 | 罐高数据有效时显示罐高。 |
| 蓝牙MAC/RSSI | 读取部件参数完成态显示当前连接 MAC 和蓝牙 RSSI；MAC 无效时显示 MAC N/A，RSSI 无效时显示 RSSI:N/A。 |

三、菜单总览

参数配置首页包含测量参数、输出配置、通信设置、显示设置、维护设置五类。下表按“一级菜单 / 二级菜单 / 三级菜单或页面”表达真实层级；带“->”的项表示仍需进入下一层页面。

表 3 菜单总览

| 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单或页面 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量命令 | 提零点 | - | 直接执行零点提升流程。 |
|  | 液位测量 | - | 直接启动液位单次测量。 |
|  | 水位测量 | 水位单次测量；水位跟随 | 水位测量有二级子菜单，分别执行单次测量和跟随测量。 |
|  | 罐高测量 | - | 直接启动罐高测量流程。 |
|  | 综合测量 | - | 综合执行液位、水位、密度等测量任务。 |
|  | 读取部件参数 | - | 读取 CPU2 debug_data、X/Y 角、MAC/RSSI 等部件快照。 |
|  | 密度单点测量 | 密度单点测量；密度单点监测 | 单点密度测量有二级子菜单，进入后再输入测点或监测位置。 |
|  | 密度分布测量 | 分布测量；国标分布测量；密度每米测量；区间密度测量；瓦锡兰区间密度；SI Profile | 密度分布测量有二级子菜单；SI Profile 位于该子菜单并下发 CMD_SI_PROFILE。 |
|  | 浮子运行到高度 | - | 直接作为普通测量命令入口，输入目标高度后执行。 |
| 参数配置 | 测量参数 | 运行设置；电机与编码参数；扭力参数；零点参数；液位参数；水位参数；罐底与罐高；密度测量参数；Wartsila参数；SI参数；修正参数 | 测量参数按业务域分组；SI参数继续分为 Profile参数、自动Profile、报警限值。 |
|  | 输出配置 | 继电器报警输出；AO输出 | 输出配置先分继电器和 AO；继电器再按 K1~K4、通道设置、报警配置、报警状态展开。 |
|  | 通信设置 | COM1配置；COM2配置；COM3配置 | 每个 COM 页内按协议、波特率、数据位、校验、停止位配置。 |
|  | 显示设置 | 显示基础；语言；屏幕密码；数据源与手输值 | 显示设置下数据源与手输值再分液位、水位、密度、温度。 |
|  | 维护设置 | 设备信息；参数校验；RTC设置 | 维护设置包含只读版本/校验信息和 CPU3 本机 RTC 设置。 |
| 调试指令 | 浮子运动控制 | 上行；下行；强制上行；强制下行 | 调试密码边界内的浮子运动控制。 |
|  | 标定修正 | 标定零点；标定液位；修正液位；标定水位；标定罐高 | 标定和修正类调试命令。 |
|  | 扭力标定 | 获取空载扭力；获取满载扭力 | 获取并保存空载/满载扭力基准。 |
|  | 无线维护 | 匹配无线滑环 | 蓝牙主机/从机链路维护入口。 |
|  | 系统维护 | 进入维护模式；恢复出厂设置 | 系统级维护命令，恢复出厂设置会进入参数保护确认。 |
| 语言 | 中文；英文；退出 | - | 主菜单语言入口，切换中文/英文显示或返回。 |
| 退出 | 退出屏幕菜单 | - | 退出主菜单。 |

四、测量命令菜单

测量命令页按程序菜单层级展开。直接执行的命令在三级列标为“-”；水位测量、密度单点测量、密度分布测量进入二级子菜单后再选择具体动作。

表 4 测量命令菜单

| 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单或页面 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量命令 | 提零点 | - | 执行零点提升流程。 |
|  | 液位测量 | - | 启动液位单次测量。 |
|  | 水位测量 | 水位单次测量 | 启动水位单次测量。 |
|  |  | 水位跟随 | 启动水位跟随测量。 |
|  | 罐高测量 | - | 启动罐高测量流程。 |
|  | 综合测量 | - | 综合执行液位、水位、密度等测量任务。 |
|  | 读取部件参数 | - | 读取并显示位置、扭力、温度、频率、电容、X/Y角和蓝牙 RSSI； |
|  | 密度单点测量 | 密度单点测量 | 在指定位置执行一次密度测量。 |
|  |  | 密度单点监测 | 对单点密度执行连续监测。 |
|  | 密度分布测量 | 分布测量 | 执行密度分布测量。 |
|  |  | 国标分布测量 | 执行国标密度分布测量。 |
|  |  | 密度每米测量 | 按每米间隔执行密度测量。 |
|  |  | 区间密度测量 | 按设定区间执行密度测量。 |
|  |  | 瓦锡兰区间密度 | 执行瓦锡兰区间密度测量流程。 |
|  |  | SI Profile | 执行独立 SI Profile 测量； |
|  | 浮子运行到高度 | - | 控制浮子运行到指定高度 |
|  | 退出 | - | 返回主菜单。 |

五、调试指令菜单

调试指令仍需输入屏幕密码。下表按程序菜单层级展开，浮子运动、标定修正、扭力标定、无线维护、系统维护均先进入分组，再选择具体命令。

表 5 调试指令菜单

| 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单或页面 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调试指令 | 浮子运动控制 | 上行 | 按输入距离执行上行控制。 |
|  |  | 下行 | 按输入距离执行下行控制。 |
|  |  | 强制上行 | 强制执行上行控制。 |
|  |  | 强制下行 | 强制执行下行控制。 |
|  | 标定修正 | 标定零点 | 进入零点标定流程。 |
|  |  | 标定液位 | 进入液位标定流程。 |
|  |  | 修正液位 | 进入液位修正流程。 |
|  |  | 标定水位 | 进入水位标定流程。 |
|  |  | 标定罐高 | 进入罐高标定流程。 |
|  | 扭力标定 | 获取空载扭力 | 下发后显示等待页，完成后返回扭力标定菜单。 |
|  |  | 获取满载扭力 | 下发后显示等待页，完成后返回扭力标定菜单。 |
|  | 无线维护 | 匹配无线滑环 | 匹配最近无线滑环；配对完成后的链路确认由 CH9141K 蓝牙主机从机状态查询支持。 |
|  | 系统维护 | 进入维护模式 | 进入维护/工厂模式。 |
|  |  | 恢复出厂设置 | 执行恢复出厂设置，保存前触发参数保护确认。 |
|  | 退出 | - | 返回主菜单。 |

六、参数配置菜单

参数配置首页分 5 类。标定液位、修正液位、标定水位、标定罐高、单点测量位置、单点监测位置、电机运行位置以及电机上/下行距离仍随测量或调试指令输入，不单独放入参数配置首页。CPU3 V1.18.0.0 起密度参数与手输密度按两位小数显示；CPU3 本机参数存储版本为 0x0005。RTC 设置在维护设置下，为 CPU3 本机时间操作页。现场查找参数时，先按测量、输出、通信、显示、维护五类定位，再进入对应二级页面。

表 6 参数配置菜单总览

| 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单或页面 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数配置 | 测量参数 | 运行设置 | 上电默认、故障自动回零、故障停止测量、恢复重测次数、位置源自动切换。 |
|  |  | 电机与编码参数 | 电机运行电流、编码轮周长、风速、首圈周长、尺带厚度等。 |
|  |  | 扭力参数 | 空载/满载扭力、扭力上下限、碰罐保护比例等。 |
|  |  | 零点参数 | 零点阈值比例、扭力忽略区、零点最大偏差、找零下行距离。 |
|  |  | 液位参数 | 液位罐高、探头距离、盲区、频率/滞后阈值、测量方式等。 |
|  |  | 水位参数 | 水位罐高、距离、盲区、电容阈值、寻找电容阈值、水位最大下行距离等。 |
|  |  | 罐底与罐高 | 罐底检测模式、角度/扭力阈值、更新罐高标志、实测罐高偏差、初始/当前罐高。 |
|  |  | 密度测量参数 | 普通分布、国标、每米和区间测量仍使用本项参数。 |
|  |  | Wartsila参数 | 瓦锡兰区间密度测量的上限、下限、步进、安全距离、探底频次等。 |
|  |  | SI参数 -> Profile参数 | SI 首点、SI 步距、SI 停留、SI 探底；映射 40001~40003 和 CPU2 SI profile 参数。 |
|  |  | SI参数 -> 自动Profile | SI 周期、SI 自动、SI 时、SI 分；映射 CPU3 本机自动 Profile 调度参数。 |
|  |  | SI参数 -> 报警限值 | SI 低/高密限、低/高温限、LL/HH/低/高液位、温差限、密差限。 |
|  |  | 修正参数 | 密度/温度修正、上次液位修正液位、气相温度、尺带伸缩率等。 |
|  | 输出配置 | 继电器报警输出 -> K1~K4 -> 通道设置 | 每路继电器先选 K1~K4，再进入通道设置。 |
|  |  | 继电器报警输出 -> K1~K4 -> 报警配置 | 每路继电器的报警模式、无效值策略、报警取值源、阈值、回差等。 |
|  |  | 继电器报警输出 -> K1~K4 -> 报警状态 | 只读显示 CPU2 上报的报警运行态，不作为参数写入页。 |
|  |  | AO输出 | AO 起点/终点液位、正常电流、独立报警液位、状态电流和 AO 输出使能。 |
|  | 通信设置 | COM1配置 | 协议、波特率、数据位、校验、停止位。 |
|  |  | COM2配置 | 协议、波特率、数据位、校验、停止位。 |
|  |  | COM3配置 | 协议、波特率、数据位、校验、停止位。 |
|  | 显示设置 | 显示基础 | 小数点位数、息屏开关、屏幕亮度等。 |
|  |  | 语言 | 显示语言参数入口。 |
|  |  | 屏幕密码 | 屏幕菜单密码。 |
|  |  | 数据源与手输值 -> 液位 | 液位数据源和液位手输值。 |
|  |  | 数据源与手输值 -> 水位 | 水位数据源和水位手输值。 |
|  |  | 数据源与手输值 -> 密度 | 密度数据源、密度手输值、上传手输密度。 |
|  |  | 数据源与手输值 -> 温度 | 温度数据源和温度手输值。 |
|  | 维护设置 | 设备信息 | 传感器类型/编号/版本、CPU2/CPU3 版本和协议版本。 |
|  |  | 参数校验 | 参数版本、结构体大小、魔术字、CRC。 |
|  |  | RTC设置 | CPU3 本机日期时间设置。 |

6.1 测量参数 / 运行设置

菜单路径：参数配置 -> 测量参数 -> 运行设置。

表 6-1 测量参数 / 运行设置

| 参数 | 说明与备注 | 配置 | 默认值/现场设置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上电默认指令（上电指令） | 设定设备上电后默认进入或保持的工作命令。 | 权限/范围：可写；0=无；1=回零点；2=寻找液位；3=单点监测；4=水位跟随 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（无） |
| 故障自动回零（故障回零） | 控制故障处理后是否自动执行回零流程。 | 权限/范围：可写；0=否；1=是 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（否） |
| 故障停止测量（故障停测） | 控制发生故障时是否中止当前测量流程。 | 权限/范围：可写；0=否；1=是 单位/小数：- / 整数 | 默认值：1（是） |
| 故障自动恢复重跑次数（重跑次数） | 控制故障恢复确认成功后，原测量命令最多自动重跑次数；0 表示关闭自动恢复重跑。 备注：大于 10 时 CPU2 按默认 3 归一化。 | 权限/范围：可写；0 ~ 10 单位/小数：次 / 整数 | 默认值：3 |
| 位置源自动切换（位置源切换） | 控制测量流程是否在编码轮和电机步进位置源之间自动切换。 | 权限/范围：可写；0=禁用；1=启用 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（禁用） |

6.2 测量参数 / 电机与编码参数

菜单路径：参数配置 -> 测量参数 -> 电机与编码参数。

表 6-2 测量参数 / 电机与编码参数

| 参数 | 说明与备注 | 配置 | 默认值/现场设置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机运行电流（电机电流） | 设置电机驱动运行电流，影响电机力矩和发热。 | 权限/范围：可写；1 ~ 31 单位/小数：- / 整数 | 默认值：12（TMC5130 IRUN） |
| 编码轮周长 | 用于把编码轮脉冲换算为尺带移动长度。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数3位 | 默认值：95.000 mm |
| 电机限速 | 限制电机运行速度，供自动测量和调试运动使用。 | 权限/范围：可写 单位/小数：m/min / 小数2位 | 默认值：2.00 m/min |
| 首圈周长 | 尺带模型的首圈周长，用于卷绕长度补偿。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 | 默认值：600.0 mm |
| 尺带厚度 | 尺带模型的厚度参数，用于卷绕半径补偿。 | 权限/范围：可写；PET=0.300mm，PEEK=0.500mm，ETFE=1.100mm， 手输=按原数值输入 单位/小数：mm / 小数3位 | 默认值：0.200 mm |
| 记步模式 | 选择位置计算来源，使用编码轮或电机步进计数。 | 权限/范围：可写；0=编码器；1=电机 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（编码器） |
| 电机局部周长（局部周长） | 电机步进记步模式下使用的局部尺带周长。 | 权限/范围：可写；50000 ~ 5000000 单位/小数：mm / 小数3位 | 默认值：600.000 mm |

6.3 测量参数 / 扭力参数

菜单路径：参数配置 -> 测量参数 -> 扭力参数。

表 6-3 测量参数 / 扭力参数

| 参数 | 说明与备注 | 配置 | 默认值/现场设置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空载扭力 | 记录空载扭力基准，用于判断浮子和探头状态。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0 |
| 空载扭力上限（空载上限） | 空载标定或检查时允许的最大值。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 整数 | 默认值：5000 |
| 空载扭力下限（空载下限） | 空载标定或检查时允许的最小值。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0 |
| 满载扭力 | 记录满载扭力基准，碰撞和零点判断以此为参考。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 整数 | 默认值：5000 |
| 满载扭力上限（满载上限） | 满载标定或检查时允许的最大值。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 整数 | 默认值：30000 |
| 满载扭力下限（满载下限） | 满载标定或检查时允许的最小值。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 整数 | 默认值：1000 |
| 碰撞上限比率（碰撞上限） | 上行时扭力变大判定的比例阈值，用于碰撞保护。 | 权限/范围：可写 单位/小数：% / 整数 | 默认值：80% |
| 碰撞下限比率（碰撞下限） | 下行时扭力变小判定的比例阈值，用于碰撞或失重保护。 | 权限/范围：可写 单位/小数：% / 整数 | 默认值：80% |

6.4 测量参数 / 零点参数

菜单路径：参数配置 -> 测量参数 -> 零点参数。

表 6-4 测量参数 / 零点参数

| 参数 | 说明与备注 | 配置 | 默认值/现场设置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 零点阈值比例（零点阈值） | 在满载扭力基础上形成零点判断阈值。 | 权限/范围：可写；0 ~ 100 单位/小数：% / 整数 | 默认值：50% |
| 扭力忽略区 | 靠近零点的距离范围内不做碰撞扭力判断。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 | 默认值：100.0 mm |
| 零点最大偏差（零点偏差） | 回零后允许的位置偏差，超出时提示零点异常。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 | 默认值：100.0 mm |
| 找零下行距离（找零距离） | 找零结束后向下移动的距离，用于离开零点区域。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 | 默认值：100.0 mm |

6.5 测量参数 / 液位参数

菜单路径：参数配置 -> 测量参数 -> 液位参数。

表 6-5 测量参数 / 液位参数

| 参数 | 说明与备注 | 配置 | 默认值/现场设置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液位罐高 | 液位计算使用的罐高基准，位置换算以此为上限。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 | 默认值：20000.0 mm |
| 液位探头距差（探头距差） | 修正液位传感器与实际测点之间的距离差。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 | 默认值：150.0 mm |
| 液位盲区 | 罐底附近不可作为有效液位的区域，同时限制密度测点下限。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 | 默认值：300.0 mm |
| 液位找液阈值（找液阈值） | 判断探头进入液体时的频率变化阈值。 | 权限/范围：可写 ¦ 单位/小数：Hz / 小数1位 | 默认值：15.0 Hz |
| 液位滞后阈值（滞后阈值） | 判断液位信号稳定的频率滞后阈值，减少抖动误判。 | 权限/范围：可写 ¦ 单位/小数：Hz / 小数1位 | 默认值：20.0 Hz |
| 液位测量方式（液位方式） | 选择液位跟随算法，决定按频率、密度、振动管或连续跟随方式判断。 备注：选项型参数，屏幕按中文候选项显示，越界时显示“非法配置”。 | 权限/范围：可写；0=相对频率；1=定频；2=密度找液位；3=超声预留；4=连续相对频率；5=连续定频 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（相对频率） |
| 液位跟随频率（跟随频率） | 固定频率跟随方式下使用的目标频率。 | 权限/范围：可写 单位/小数：Hz / 整数 | 默认值：5500 Hz |
| 液位跟随密度（跟随密度） | 密度换算跟随方式下使用的目标密度。 | 权限/范围：可写 ¦ 单位/小数：kg/m3 / 小数2位 | 默认值：0.00 kg/m3 |
| 液位滞后时间（滞后时间） | 液位跟随稳定后等待确认的时间。 | 权限/范围：可写 单位/小数：s / 整数 | 默认值：0 s |

6.6 测量参数 / 水位参数

菜单路径：参数配置 -> 测量参数 -> 水位参数。水位测量方式显示侧将非 0 归一为快速模式，保存时按 0/1 写入。

表 6-6 测量参数 / 水位参数

| 参数 | 说明与备注 | 配置 | 默认值/现场设置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水位罐高 | 水位测量使用的罐高基准。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 | 默认值：20000.0 mm |
| 水位测量方式（水位方式） | 选择水位找点和跟随流程：0 为低速/慢速流程，1 为快速状态翻转流程。 备注：CPU2 仍兼容 0/非0 语义；屏幕保存时归一为 0/1。 | 权限/范围：可写；0=低速模式；1=快速模式 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（低速模式） |
| 水位盲区 | 罐底附近不作为有效水位判断的区域。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 | 默认值：30.0 mm |
| 水位跟随电容阈值（跟随阈值） | 水位电容阈值(x1000)，电容跟随值为零点电容值+水位电容阈值 | 权限/范围：可写 单位/小数：pF / 小数3位 | 默认值：20.000 pF |
| 水位寻找电容阈值（寻找阈值） | 水位寻找电容阈值(x1000)，电容值在（跟随值±水位寻找电容阈值）区间内时连续5次认为找到水位，进入稳定监测 | 权限/范围：可写 ¦ 单位/小数：pF / 小数3位 | 默认值：10.000 pF |
| 水位最大下行距离（下行距离） | 水位测量时允许向下搜索的最大距离。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 | 默认值：300.0 mm |
| 零点电容 | 水位传感器零点电容基准，用于相对变化判断。 | 权限/范围：可写 单位/小数：pF / 小数1位 | 默认值：0.0 pF |
| 水位稳定阈值（稳定阈值） | 判断快速找水位结果稳定所需的波动范围。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 | 默认值：50.0 mm |
| 水位修正值 | 对最终水位结果进行现场偏差修正。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 | 默认值：0.0 mm |
| 水位滞后电容阈值（滞后阈值） | 水位稳定监测中允许的电容滞后偏差，超出后重新寻找水位。 | 权限/范围：可写 单位/小数：pF / 小数3位 | 默认值：30.000 pF |

6.7 测量参数 / 罐底与罐高

菜单路径：参数配置 -> 测量参数 -> 罐底与罐高。

表 6-7 测量参数 / 罐底与罐高

| 参数 | 说明与备注 | 配置 | 默认值/现场设置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 罐底检测模式（罐底模式） | 选择罐底识别方式，决定使用扭力或陀螺仪角度判断。 | 权限/范围：可写；0=扭力；1=角度 ¦ 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（扭力） |
| 探底角度阈值（角度阈值） | 角度方式检测罐底时使用的触发阈值。 | 权限/范围：可写 单位/小数：° / 整数 | 默认值：12° |
| 探底扭力阈值（扭力阈值） | 扭力方式检测罐底时使用的触发阈值。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 整数 | 默认值：500 |
| 更新罐高标志（更新罐高） | 控制罐底测量完成后是否更新罐高参数。 | 权限/范围：可写；0=否；1=是 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（否） |
| 实测罐高最大偏差（罐高偏差） | 实测罐高与已有罐高允许的最大偏差。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 | 默认值：100.0 mm |
| 初始罐高 | 保存测量前的罐高基准，便于比较实测结果。 | 权限/范围：只读 单位/小数：mm / 小数1位 | 默认值：0.0 mm |
| 当前罐高 | 保存最近一次测得或使用的罐高值。 | 权限/范围：只读 单位/小数：mm / 小数1位 | 默认值：0.0 mm |
| 罐底后编码器修正（探底后修正） | 控制罐底测量完成后是否修正编码器位置。 | 权限/范围：可写；0=否；1=是 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（否） |

6.8 测量参数 / 密度测量参数

菜单路径：参数配置 -> 测量参数 -> 密度测量参数。

表 6-8 测量参数 / 密度测量参数

| 参数 | 说明与备注 | 配置 | 默认值/现场设置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否测罐底（测罐底） | 控制密度分布或区间流程前是否先测罐底。 | 权限/范围：可写；0=否；1=是 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（否） |
| 是否测水位（测水位） | 控制密度分布或区间流程中是否同时测水位。 | 权限/范围：可写；0=否；1=是 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（否） |
| 是否测单点密度（测单点密度） | 控制分布测量流程是否包含单点密度测量。 | 权限/范围：可写；0=否；1=是 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（否） |
| 分布测顺序（分布顺序） | 设置分布测量点的执行顺序。 | 权限/范围：可写；0=向上；1=向下 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（向上） |
| 分布测模式（分布模式） | 选择分布密度测量的点位生成方式。 | 权限/范围：可写；0=分布测量；1=国标测量；2=每米测量；3=区间测量 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（分布测量） |
| 分布测点数（分布点数） | 设置分布密度测量的测点数量。 | 权限/范围：可写；1 ~ 200 单位/小数：- / 整数 | 默认值：5 |
| 分布点间距（分布间距） | 按等距方式生成测点时使用的点间距离。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 | 默认值：1000.0 mm |
| 最高点距液面（最高距液面） | 限定分布测量最高点与液面的距离。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 | 默认值：100.0 mm |
| 最低点距罐底（最低距罐底） | 限定分布测量最低点与罐底的距离。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 | 默认值：300.0 mm |
| 分布点悬停(s)（悬停时间） | 每个密度测点到位后的稳定等待时间。 | 权限/范围：可写；0 ~ 600 单位/小数：s / 整数 | 默认值：10 s |
| 区间测量上限（区间上限） | 区间密度测量的上边界位置。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 | 默认值：0 mm |
| 区间测量下限（区间下限） | 区间密度测量的下边界位置。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 | 默认值：0 mm |

6.9 测量参数 / Wartsila参数

菜单路径：参数配置 -> 测量参数 -> Wartsila参数。

表 6-9 测量参数 / Wartsila 参数

| 参数 | 说明与备注 | 配置 | 默认值/现场设置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高密度点 | 瓦锡兰区间密度测量的最高测点位置。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 整数 | 默认值：38000 |
| 最低密度点 | 瓦锡兰区间密度测量的最低测点位置。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 整数 | 默认值：500 |
| 密度点间距 | 瓦锡兰区间测量各密度点之间的间隔。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 整数 | 默认值：1000 |
| 最高点液面距（最高距液面） | 限制最高密度测点与液面的安全距离。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 整数 | 默认值：200 |
| 瓦锡兰探底间隔（探底间隔） | 瓦锡兰测量后探底频率：0不探底，N表示每N次测量后探底一次，范围0~100 | 权限/范围：可写；0=不探底；1~100=每 N 次测量探底一次 单位/小数：次 / 整数 | 默认值：0（不探底） |
| 探底修正罐高（修正罐高） | 瓦锡兰测后探底或罐底后编码器修正时使用的目标罐高；为 0 时沿用液位罐高。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 | 默认值：0（沿用液位罐高） |

6.10 测量参数 / SI参数

菜单路径：参数配置 -> 测量参数 -> SI参数。SI参数不是单层参数表，程序中继续分为 Profile参数、自动Profile、报警限值三个子菜单；40001~40003 桥接 CPU2 SI Profile 执行参数，40010~40023 为 CPU3 本机 SI 调度和报警参数。

6.10.1 SI参数 / Profile参数

菜单路径：参数配置 -> 测量参数 -> SI参数 -> Profile参数。

表 6-10-1 测量参数 / SI参数 / Profile参数

| 参数 | 说明与备注 | 配置 | 默认值/现场设置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| SI首点 | SI Profile 的 Point0 之后首个可编程停点； | 权限/范围：可写；1.0 ~ 65535.0 单位/小数：mm / 小数1位 | 默认值：100.0 mm |
| SI步距 | SI Profile 从底部向上生成后续测点的间距； | 权限/范围：可写；1.0 ~ 65535.0 单位/小数：mm / 小数1位 | 默认值：1000.0 mm |
| SI停留 | SI Profile 每个测点到位后的稳定等待时间； | 权限/范围：可写；1 ~ 3600 单位/小数：s / 整数 | 默认值：10 s |
| SI探底 | SI Profile 探底频次；1 表示每次探底，N 表示每 N 次执行一次真实探底。 | 权限/范围：可写；1 ~ 1000 单位/小数：次 / 整数 | 默认值：1 次 |

6.10.2 SI参数 / 自动Profile

菜单路径：参数配置 -> 测量参数 -> SI参数 -> 自动Profile。

| 参数 | 说明与备注 | 配置 | 默认值/现场设置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| SI周期 | 自动 Profile 周期；关闭自动 Profile 时仍保持 1~65535 min 参数范围，40010 不写 0。 | 权限/范围：可写；1 ~ 65535 单位/小数：min / 整数 配置建议： | 默认值：60 min |
| SI自动 | 自动 Profile 使能；启用后 CPU3 按 RTC、SI时、SI分和 SI周期调度。 | 权限/范围：可写；0=否；1=是 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（否） |
| SI时 | 自动 Profile 起始小时。 | 权限/范围：可写；0 ~ 23 单位/小数：h / 整数 | 默认值：0 h |
| SI分 | 自动 Profile 起始分钟。 | 权限/范围：可写；0 ~ 59 单位/小数：min / 整数 | 默认值：0 min |

表 6-10-2 测量参数 / SI参数 / 自动Profile

6.10.3 SI参数 / 报警限值

菜单路径：参数配置 -> 测量参数 -> SI参数 -> 报警限值。

表 6-10-3 测量参数 / SI参数 / 报警限值

| 参数 | 说明与备注 | 配置 | 默认值/现场设置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| SI低密限 | SI 当前密度低报警阈值； | 权限/范围：可写；0 ~ 65535 单位/小数：kg/m3 / 小数2位 | 默认值：0.00 kg/m3 |
| SI高密限 | SI 当前密度高报警阈值；用于 CPU3 SI 报警合成。 | 权限/范围：可写；0 ~ 65535 单位/小数：kg/m3 / 小数2位 | 默认值：0.00 kg/m3 |
| SI低温限 | SI 当前温度低报警阈值；按 int16 补码保存，可为负温度。 | 权限/范围：可写；-327.68 ~ 327.67 单位/小数：℃ / 小数2位 | 默认值：0.00 ℃ |
| SI高温限 | SI 当前温度高报警阈值；按 int16 补码保存，可为负温度。 | 权限/范围：可写；-327.68 ~ 327.67 单位/小数：℃ / 小数2位 | 默认值：0.00 ℃ |
| SI LL液位 | SI LL 液位报警阈值。 | 权限/范围：可写；0 ~ 65535 单位/小数：mm / 整数 | 默认值：0 mm |
| SI HH液位 | SI HH 液位报警阈值。 | 权限/范围：可写；0 ~ 65535 单位/小数：mm / 整数 | 默认值：0 mm |
| SI低液位 | SI 低液位报警阈值。 | 权限/范围：可写；0 ~ 65535 单位/小数：mm / 整数 | 默认值：0 mm |
| SI高液位 | SI 高液位报警阈值。 | 权限/范围：可写；0 ~ 65535 单位/小数：mm / 整数 | 默认值：0 mm |
| SI温差限 | SI Profile 相邻点温度偏差报警阈值。 | 权限/范围：可写；0 ~ 65535 单位/小数：℃ / 小数2位 | 默认值：0.00 ℃ |
| SI密差限 | SI Profile 相邻点密度偏差报警阈值。 | 权限/范围：可写；0 ~ 65535 单位/小数：kg/m3 / 小数2位 | 默认值：0.00 kg/m3 |

6.11 测量参数 / 修正参数

菜单路径：参数配置 -> 测量参数 -> 修正参数。

表 6-11 测量参数 / 修正参数

| 参数 | 说明与备注 | 配置 | 默认值/现场设置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磁通量D | 密度测量的密度修正值，用于修正密度结果；协议 13 起实际修正量为 (raw - 100000) / 100。 ¦ 备注：参数原始默认值为 100000；显示/计算时按偏移量换算。 | 权限/范围：可写 ¦ 单位/小数：kg/m3 / 小数2位 | 默认值：100000（修正量 0.00 kg/m3） |
| 磁通量T | 温度测量的磁通量或温度修正值，用于修正温度结果；实际修正量为(raw - 1000) / 10。 备注：参数原始默认值为 1000；显示/计算时按偏移量换算。 | 权限/范围：可写 单位/小数：℃ / 小数1位 | 默认值：1000（修正量 0.0 ℃） |
| 上次液位修正液位（修正液位） | 记录上次液位修正时的液位，用于尺带补偿参考。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 | 默认值：0.0 mm |
| 气相温度 | 尺带温度补偿使用的罐内气相温度。 | 权限/范围：可写 单位/小数：℃ / 小数1位 | 默认值：0.0 ℃ |
| 尺带伸缩率 | 尺带热胀冷缩补偿系数，用于修正长度换算。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数6位 | 默认值：0 |
| 标定尺带温度（尺带温度） | 尺带标定时的基准温度，用于温度补偿计算。 | 权限/范围：可写 单位/小数：℃ / 小数1位 | 默认值：0.0 ℃ |

6.12 输出配置 / 继电器报警输出

继电器报警输出按 K1~K4 分页。每路包含“通道设置”“报警配置”“报警状态”。通道设置：工作模式、输出报警组合、接点类型；报警配置：报警模式、无效值报警策略、报警取值源、HH/H/L/LL、滞回、阻尼系数、清除锁存报警；报警状态只读显示报警值、各级报警、任意报警和清锁存状态，不下发参数。

表 6-12 输出配置 / 继电器报警输出

| 参数 | 说明与备注 | 配置 | 默认值/现场设置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| K1工作模式（工作模式） | 启用或禁用该路继电器报警输出。 | 权限/范围：可写；0=禁用；1=无源输出 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（禁用） |
| K1输出报警组合（报警组合） | 选择继电器报警输出跟随的报警组合。 备注：按继电器报警输出运行态聚合后驱动输出。 | 权限/范围：可写；0=无；1=高报；2=高高报；3=高/高高；4=低报；5=低低报；6=低/低低；7=全部报警 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（无） |
| K1接点类型（接点类型） | 设置继电器常开/常闭输出极性。 | 权限/范围：可写；0=常开；1=常闭 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（常开） |
| K1报警模式（报警模式） | 设置阈值报警模式。 备注：Latch 为锁存报警。 | 权限/范围：可写；0=关闭；1=开启；2=Latch 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（关） |
| K1无效值报警策略（无效报警） | 报警源无效时的故障报警策略。 | 权限/范围：可写；0=无报警；1=高高/高；2=高；3=低；4=低低/低；5=全部 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（无报警） |
| K1报警取值源（报警源） | 选择该路继电器比较的数据来源。 备注：4=无时该路释放输出。 | 权限/范围：可写；0=储罐液位；1=液相温度；2=水位；3=浮子位置；4=无 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（储罐液位） |
| K1高高报警阈值（HH阈值） | 设置 HH 报警阈值。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 | 默认值：0.0 |
| K1高报警阈值（H阈值） | 设置 H 报警阈值。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 | 默认值：0.0 |
| K1低报警阈值（L阈值） | 设置 L 报警阈值。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 | 默认值：0.0 |
| K1低低报警阈值（LL阈值） | 设置 LL 报警阈值。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 | 默认值：0.0 |
| K1报警滞回（报警滞回） | 设置报警释放回差。 备注：用于抑制阈值附近抖动。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 | 默认值：0.0 |
| K1阻尼系数（阻尼系数） | 继电器报警输出阻尼系数配置参数。 备注：当前作为配置字段保留同步。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0 |
| K1清除锁存报警（清除锁存） | 清除该路锁存报警命令。 备注：CPU2 消费后清回 0，不持久化到 FRAM。 | 权限/范围：可写；0=否；1=是 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（不清除锁存报警） |
| K1报警状态 | 查看该路继电器报警输出运行态。 备注：来自 CPU2 输入寄存器快照；上下键浏览，返回键回到该路继电器菜单，不触发参数下发。 | 权限/范围：只读；报警值、HH、H、HH/H、L、LL、LL/L、任意报警、清锁存状态 单位/小数：- / 小数1位或状态 | 默认值：- |
| K2工作模式（工作模式） | 启用或禁用该路继电器报警输出。 | 权限/范围：可写；0=禁用；1=无源输出 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（禁用） |
| K2输出报警组合（报警组合） | 选择继电器报警输出跟随的报警组合。 备注：按继电器报警输出运行态聚合后驱动输出。 | 权限/范围：可写；0=无；1=高报；2=高高报；3=高/高高；4=低报；5=低低报；6=低/低低；7=全部报警 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（无） |
| K2接点类型（接点类型） | 设置继电器常开/常闭输出极性。 | 权限/范围：可写；0=常开；1=常闭 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（常开） |
| K2报警模式（报警模式） | 设置阈值报警模式。 备注：Latch 为锁存报警。 | 权限/范围：可写；0=关闭；1=开启；2=Latch 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（关） |
| K2无效值报警策略（无效报警） | 报警源无效时的故障报警策略。 | 权限/范围：可写；0=无报警；1=高高/高；2=高；3=低；4=低低/低；5=全部 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（无报警） |
| K2报警取值源（报警源） | 选择该路继电器比较的数据来源。 备注：4=无时该路释放输出。 | 权限/范围：可写；0=储罐液位；1=液相温度；2=水位；3=浮子位置；4=无 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（储罐液位） |
| K2高高报警阈值（HH阈值） | 设置 HH 报警阈值。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 | 默认值：0.0 |
| K2高报警阈值（H阈值） | 设置 H 报警阈值。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 | 默认值：0.0 |
| K2低报警阈值（L阈值） | 设置 L 报警阈值。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 | 默认值：0.0 |
| K2低低报警阈值（LL阈值） | 设置 LL 报警阈值。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 | 默认值：0.0 |
| K2报警滞回（报警滞回） | 设置报警释放回差。 备注：用于抑制阈值附近抖动。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 | 默认值：0.0 |
| K2阻尼系数（阻尼系数） | 继电器报警输出阻尼系数配置参数。 备注：当前作为配置字段保留同步。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0 |
| K2清除锁存报警（清除锁存） | 清除该路锁存报警命令。 备注：CPU2 消费后清回 0，不持久化到 FRAM。 | 权限/范围：可写；0=否；1=是 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（不清除锁存报警） |
| K2报警状态 | 查看该路继电器报警输出运行态。 备注：来自 CPU2 输入寄存器快照；上下键浏览，返回键回到该路继电器菜单，不触发参数下发。 | 权限/范围：只读；报警值、HH、H、HH/H、L、LL、LL/L、任意报警、清锁存状态 单位/小数：- / 小数1位或状态 | 默认值：- |
| K3工作模式（工作模式） | 启用或禁用该路继电器报警输出。 | 权限/范围：可写；0=禁用；1=无源输出 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（禁用） |
| K3输出报警组合（报警组合） | 选择继电器报警输出跟随的报警组合。 备注：按继电器报警输出运行态聚合后驱动输出。 | 权限/范围：可写；0=无；1=高报；2=高高报；3=高/高高；4=低报；5=低低报；6=低/低低；7=全部报警 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（无） |
| K3接点类型（接点类型） | 设置继电器常开/常闭输出极性。 | 权限/范围：可写；0=常开；1=常闭 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（常开） |
| K3报警模式（报警模式） | 设置阈值报警模式。 备注：Latch 为锁存报警。 | 权限/范围：可写；0=关闭；1=开启；2=Latch 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（关） |
| K3无效值报警策略（无效报警） | 报警源无效时的故障报警策略。 | 权限/范围：可写；0=无报警；1=高高/高；2=高；3=低；4=低低/低；5=全部 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（无报警） |
| K3报警取值源（报警源） | 选择该路继电器比较的数据来源。 备注：4=无时该路释放输出。 | 权限/范围：可写；0=储罐液位；1=液相温度；2=水位；3=浮子位置；4=无 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（储罐液位） |
| K3高高报警阈值（HH阈值） | 设置 HH 报警阈值。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 | 默认值：0.0 |
| K3高报警阈值（H阈值） | 设置 H 报警阈值。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 | 默认值：0.0 |
| K3低报警阈值（L阈值） | 设置 L 报警阈值。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 | 默认值：0.0 |
| K3低低报警阈值（LL阈值） | 设置 LL 报警阈值。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 | 默认值：0.0 |
| K3报警滞回（报警滞回） | 设置报警释放回差。 备注：用于抑制阈值附近抖动。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 | 默认值：0.0 |
| K3阻尼系数（阻尼系数） | 继电器报警输出阻尼系数配置参数。 备注：当前作为配置字段保留同步。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0 |
| K3清除锁存报警（清除锁存） | 清除该路锁存报警命令。 备注：CPU2 消费后清回 0，不持久化到 FRAM。 | 权限/范围：可写；0=否；1=是 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（不清除锁存报警） |
| K3报警状态 | 查看该路继电器报警输出运行态。 备注：来自 CPU2 输入寄存器快照；上下键浏览，返回键回到该路继电器菜单，不触发参数下发。 | 权限/范围：只读；报警值、HH、H、HH/H、L、LL、LL/L、任意报警、清锁存状态 单位/小数：- / 小数1位或状态 | 默认值：- |
| K4工作模式（工作模式） | 启用或禁用该路继电器报警输出。 | 权限/范围：可写；0=禁用；1=无源输出 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（禁用） |
| K4输出报警组合（报警组合） | 选择继电器报警输出跟随的报警组合。 备注：按继电器报警输出运行态聚合后驱动输出。 | 权限/范围：可写；0=无；1=高报；2=高高报；3=高/高高；4=低报；5=低低报；6=低/低低；7=全部报警 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（无） |
| K4接点类型（接点类型） | 设置继电器常开/常闭输出极性。 | 权限/范围：可写；0=常开；1=常闭 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（常开） |
| K4报警模式（报警模式） | 设置阈值报警模式。 备注：Latch 为锁存报警。 | 权限/范围：可写；0=关闭；1=开启；2=Latch 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（关） |
| K4无效值报警策略（无效报警） | 报警源无效时的故障报警策略。 | 权限/范围：可写；0=无报警；1=高高/高；2=高；3=低；4=低低/低；5=全部 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（无报警） |
| K4报警取值源（报警源） | 选择该路继电器比较的数据来源。 备注：4=无时该路释放输出。 | 权限/范围：可写；0=储罐液位；1=液相温度；2=水位；3=浮子位置；4=无 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（储罐液位） |
| K4高高报警阈值（HH阈值） | 设置 HH 报警阈值。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 | 默认值：0.0 |
| K4高报警阈值（H阈值） | 设置 H 报警阈值。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 | 默认值：0.0 |
| K4低报警阈值（L阈值） | 设置 L 报警阈值。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 | 默认值：0.0 |
| K4低低报警阈值（LL阈值） | 设置 LL 报警阈值。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 | 默认值：0.0 |
| K4报警滞回（报警滞回） | 设置报警释放回差。 备注：用于抑制阈值附近抖动。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 | 默认值：0.0 |
| K4阻尼系数（阻尼系数） | 继电器报警输出阻尼系数配置参数。 备注：当前作为配置字段保留同步。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0 |
| K4清除锁存报警（清除锁存） | 清除该路锁存报警命令。 备注：CPU2 消费后清回 0，不持久化到 FRAM。 | 权限/范围：可写；0=否；1=是 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（不清除锁存报警） |
| K4报警状态 | 查看该路继电器报警输出运行态。 | 权限/范围：只读；报警值、HH、H、HH/H、L、LL、LL/L、任意报警、清锁存状态 单位/小数：- / 小数1位或状态 | 默认值：- |

6.13 输出配置 / AO输出

AO 输出页包含 AO起点液位、AO终点液位、AO正常起点电流、AO正常终点电流、AO高报警液位、AO低报警液位、AO初始电流、AO高位电流、AO低位电流、AO故障电流、AO调试电流和 AO输出使能。出厂默认关闭 AO 输出使能；打开后 CPU2 才驱动 AO 输出并刷新 AO 运行态。AO 正常起点/终点电流允许正向或反向映射；AO 高报警液位默认等于液位罐高，AO 低报警液位默认 0，报警阈值与继电器 K1~K4 阈值独立。

表 6-13 输出配置 / AO 输出

| 参数 | 说明与备注 | 配置 | 默认值/现场设置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| AO起点液位（起点液位） | 设置正常输出起点电流对应的液位点。 | 权限/范围：可写；建议 0 <= 起点液位 < 终点液位 <= 液位罐高 单位/小数：mm / 小数1位 | 默认值：0.0 mm |
| AO终点液位（终点液位） | 设置正常输出终点电流对应的液位点。 | 权限/范围：可写；建议 0 <= 起点液位 < 终点液位 <= 液位罐高 单位/小数：mm / 小数1位 | 默认值：液位罐高（当前默认 20000.0 mm） |
| AO正常起点电流（起点电流） | 正常液位量程起点对应的电流值。 | 权限/范围：可写；4.00 ~ 20.00；起点/终点可反向，二者不能相等 单位/小数：mA 小数2位 | 默认值：4.00 mA |
| AO正常终点电流（终点电流） | 正常液位量程终点对应的电流值。 | 权限/范围：可写；4.00 ~ 20.00；起点/终点可反向，二者不能相等 单位/小数：mA 小数2位 | 默认值：20.00 mA |
| AO高报警液位（高报液位） | AO 独立高报警液位阈值。 | 权限/范围：可写；0 表示关闭；非 0 时建议 0 < 低报警液位 < 高报警液位 <= 液位罐高 单位/小数：mm 小数1位 | 默认值：液位罐高（当前默认 20000.0 mm） |
| AO低报警液位（低报液位） | AO 独立低报警液位阈值。 ¦ 备注：0 表示关闭低报警；触发后输出 AO低位电流；与高报警重叠或超过罐高时写参后归一化。 | 权限/范围：可写；0 表示关闭；非 0 时建议 0 < 低报警液位 < 高报警液位 <= 液位罐高 单位/小数：mm 小数1位 | 默认值：0（不启用） |
| AO初始电流（初始电流） | 设备启动、AO 未获得有效液位或未进入测量前输出的初始电流。 | 权限/范围：可写；3.20 ~ 24.00 单位/小数：mA / 小数2位 | 默认值：4.00 mA |
| AO高位电流（高位电流） | AO 高报警触发后的输出电流。 | 权限/范围：可写；3.20 ~ 24.00 单位/小数：mA / 小数2位 | 默认值：20.00 mA |
| AO低位电流（低位电流） | AO 低报警触发后的输出电流。 | 权限/范围：可写；3.20 ~ 24.00 单位/小数：mA / 小数2位 | 默认值：4.00 mA |
| AO故障电流（故障电流） | 系统存在真实故障码时输出的故障电流。 | 权限/范围：可写；3.20 ~ 24.00 单位/小数：mA / 小数2位 | 默认值：22.00 mA |
| AO调试电流（调试电流） | 调试模式下指定输出的电流值。 | 权限/范围：可写；3.20 ~ 24.00 单位/小数：mA / 小数2位 | 默认值：12.00 mA |
| AO输出使能 | 控制 CPU2 是否启用 AO 模拟电流输出。 | 权限/范围：可写；0=关闭；1=启用 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（关闭） |

6.14 通信设置 / COM1配置

菜单路径：参数配置 -> 通信设置 -> COM1配置。顺序为协议、波特率、数据位、校验、停止位。默认计量仪/DSM 协议：4800 8N1；切换协议时带出推荐串口参数，物理串口参数仍可手动保存。

表 6-14 通信设置 / COM1 配置

| 参数 | 说明与备注 | 配置 | 默认值/现场设置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| COM1协议 | 设置COM1使用的通讯协议。 备注：默认计量仪/DSM：4800 8N1；切换协议时自动带出推荐串口参数，随后可手动覆盖波特率、校验和停止位并保存。 | 权限/范围：可写；0=计量仪协议；1=瓦锡兰协议；2=LTD协议；5=SI7000协议 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（计量仪协议/DSM） |
| COM1波特率（C1波特率） | 设置COM1的通讯速率。 | 权限/范围：可写；1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 单位/小数：- / 整数 | 默认值：4800 |
| COM1数据位（C1数据位） | 设置COM1的数据位长度。 | 权限/范围：可写；0=8位；1=9位 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（8位） |
| COM1校验 | 设置COM1的校验方式。 | 权限/范围：可写；0=无校验；1=偶校验；2=奇校验 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（无校验） |
| COM1停止位（C1停止位） | 设置COM1的停止位。 | 权限/范围：可写；0=1位；1=2位 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（1位） |

6.15 通信设置 / COM2配置

菜单路径：参数配置 -> 通信设置 -> COM2配置。顺序为协议、波特率、数据位、校验、停止位。默认瓦锡兰协议：2400 8E1；切换协议时带出推荐串口参数，物理串口参数仍可手动保存。

表 6-15 通信设置 / COM2 配置

| 参数 | 说明与备注 | 配置 | 默认值/现场设置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| COM2协议 | 设置COM2使用的通讯协议。 备注：瓦锡兰协议：COM2 2400 8E1；切换协议时自动带出推荐串口参数，随后可手动覆盖波特率、校验和停止位并保存。 | 权限/范围：可写；0=计量仪协议；1=瓦锡兰协议；2=LTD协议；5=SI7000协议 单位/小数：- / 整数 | 默认值：1（瓦锡兰协议） |
| COM2波特率（C2波特率） | 设置COM2的通讯速率。 | 权限/范围：可写；1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 单位/小数：- / 整数 | 默认值：2400 |
| COM2数据位（C2数据位） | 设置COM2的数据位长度。 | 权限/范围：可写；0=8位；1=9位 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（8位） |
| COM2校验 | 设置COM2的校验方式。 | 权限/范围：可写；0=无校验；1=偶校验；2=奇校验 单位/小数：- / 整数 | 默认值：1（偶校验） |
| COM2停止位（C2停止位） | 设置COM2的停止位。 | 权限/范围：可写；0=1位；1=2位 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（1位） |

6.16 通信设置 / COM3配置

菜单路径：参数配置 -> 通信设置 -> COM3配置。顺序为协议、波特率、数据位、校验、停止位。默认瓦锡兰协议：2400 8E1；切换协议时带出推荐串口参数，物理串口参数仍可手动保存。

表 6-16 通信设置 / COM3 配置

| 参数 | 说明与备注 | 配置 | 默认值/现场设置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| COM3协议 | 设置COM3使用的通讯协议。 备注：瓦锡兰协议：COM3 2400 8E1；切换协议时自动带出推荐串口参数，随后可手动覆盖波特率、校验和停止位并保存。 | 权限/范围：可写；0=计量仪协议；1=瓦锡兰协议；2=LTD协议；5=SI7000协议 单位/小数：- / 整数 | 默认值：1（瓦锡兰协议） |
| COM3波特率（C3波特率） | 设置COM3的通讯速率。 | 权限/范围：可写；1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 单位/小数：- / 整数 | 默认值：2400 |
| COM3数据位（C3数据位） | 设置COM3的数据位长度。 | 权限/范围：可写；0=8位；1=9位 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（8位） |
| COM3校验 | 设置COM3的校验方式。 | 权限/范围：可写；0=无校验；1=偶校验；2=奇校验 单位/小数：- / 整数 | 默认值：1（偶校验） |
| COM3停止位（C3停止位） | 设置COM3的停止位。 | 权限/范围：可写；0=1位；1=2位 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（1位） |

6.17 显示设置 / 显示基础与直接入口

菜单路径：参数配置 -> 显示设置。一级入口包含显示基础、语言、屏幕密码、数据源与手输值；显示基础子页包含小数点位数、息屏开关、屏幕亮度。CPU3 程序版本位于维护设置 -> 设备信息。

表 6-16 显示设置 / 显示基础与直接入口

| 参数 | 说明与备注 | 配置 | 默认值/现场设置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示基础 | 显示基础子页入口，进入后可设置小数点位数、息屏开关和屏幕亮度。 | 权限/范围：入口；下级参数可写 ¦ 单位/小数：- | 默认值：下级参数见本表 |
| 语言 | 选择屏幕显示语言；该项为显示设置一级直接入口。 | 权限/范围：可写；0=中文；1=英文 ¦ 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（中文） |
| 屏幕密码 | 设置进入屏幕菜单时使用的密码；该项为显示设置一级直接入口。 | 权限/范围：可写；0 ~ 9999 ¦ 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0 |
| 小数点位数（小数点位） | 设置屏幕显示数值的小数位数，位于显示基础子页。 | 权限/范围：可写；0/1/2/3/4 位 ¦ 单位/小数：位 / 整数 | 默认值：2 |
| 息屏开关 | 控制屏幕是否启用息屏功能，位于显示基础子页。 | 权限/范围：可写；0=否；1=是 ¦ 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（否） |
| 屏幕亮度 | 设置 OLED 屏幕亮度挡位，位于显示基础子页；保存后立即应用到 OLED 对比度。 | 权限/范围：可写；0=低；1=中低；2=中；3=中高；4=高 ¦ 单位/小数：- / 整数 | 默认值：1（中低） |

6.18 显示设置 / 数据源与手输值

菜单路径：参数配置 -> 显示设置 -> 数据源与手输值。下级按液位、水位、密度、温度分组。

数据源与手输值 / 液位

表 6-18-1 显示设置 / 数据源与手输值 / 液位

| 参数 | 说明与备注 | 配置 | 默认值/现场设置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液位数据源 | 选择液位显示和上传数据来自实测值或手输值。 | 权限/范围：可写；0=设备测量；1=手工输入 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（设备测量） |
| 液位手输值 | 液位数据源选择手输时使用的显示和上传值。 | 权限/范围：可写；0 ~ 999999 单位/小数：mm / 小数1位 | 默认值：0.0 mm |

数据源与手输值 / 水位

表 6-18-2 显示设置 / 数据源与手输值 / 水位

| 参数 | 说明与备注 | 配置 | 默认值/现场设置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水位数据源 | 选择水位显示和上传数据来自实测值或手输值。 | 权限/范围：可写；0=设备测量；1=手工输入 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（设备测量） |
| 水位手输值 | 水位数据源选择手输时使用的显示和上传值。 | 权限/范围：可写；0 ~ 999999 单位/小数：mm / 小数1位 | 默认值：0.0 mm |

数据源与手输值 / 密度

表 6-18-3 显示设置 / 数据源与手输值 / 密度

| 参数 | 说明与备注 | 配置 | 默认值/现场设置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度数据源 | 选择密度显示和上传数据来自实测值或手输值。 | 权限/范围：可写；0=设备测量；1=手工输入 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（设备测量） |
| 密度手输值 | 密度数据源选择手输时使用的显示和上传值。 ¦ 备注：协议 13 起手输密度按 raw / 100 显示；raw=100000 表示 1000.00 kg/m3。 | 权限/范围：可写；0 ~ 200000 ¦ 单位/小数：kg/m3 / 小数2位 | 默认值：0.00 kg/m3 |
| 上传手输密度（上传密度） | 控制手输密度值是否参与上传。 | 权限/范围：可写；0=关闭；1=开启 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（关闭） |

数据源与手输值 / 温度

表 6-18-4 显示设置 / 数据源与手输值 / 温度

| 参数 | 说明与备注 | 配置 | 默认值/现场设置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度数据源 | 选择温度显示和上传数据来自实测值或手输值。 | 权限/范围：可写；0=设备测量；1=手工输入 单位/小数：- / 整数 | 默认值：0（设备测量） |
| 温度手输值 | 温度数据源选择手输时使用的显示和上传值。 | 权限/范围：可写；-500 ~ 2000 单位/小数：℃ / 小数1位 | 默认值：0.0 ℃ |

6.19 维护设置 / 设备信息

菜单路径：参数配置 -> 维护设置 -> 设备信息。

表 6-19 维护设置 / 设备信息

| 参数 | 说明与备注 | 配置 | 默认值/现场设置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传感器类型 | 用于识别当前传感器类别，程序按该类别解释测量数据并辅助维护判断。 | 权限/范围：只读 单位/小数：- / 整数 | 默认值：12（一体机传感器） |
| 传感器编号 | 记录传感器身份，用于现场追溯和通讯识别。 | 权限/范围：只读 单位/小数：- / 整数 | 默认值：1234567 |
| 传感器软件版本（传感器版本） | 显示传感器端程序版本，便于维护核对。 | 权限/范围：只读 单位/小数：- / Vx.x.x.x | 默认值：0x00010001（屏幕显示 V0.1.0.1） |
| CPU2程序版本（C2版本） | 显示主控程序版本，便于版本核对。 | 权限/范围：只读 单位/小数：- / Vx.x.x.x | 默认值：当前 CPU2 固件版本（当前版本 V1.21.0.0） |
| CPU3程序版本（C3版本） | 显示 CPU3 显示板程序版本，便于版本核对。 | 权限/范围：只读 ¦ 单位/小数：- / Vx.x.x.x | 默认值：当前 CPU3 固件版本（当前版本 V1.19.0.0） |
| 协议版本 | 显示 CPU2/CPU3 共享协议版本，用于核对两侧参数和寄存器语义是否匹配。 | 权限/范围：只读 单位/小数：- / 整数 | 默认值：14（当前共享协议版本） |

6.20 维护设置 / 参数校验与RTC设置

菜单路径：参数配置 -> 维护设置 -> 参数校验；参数配置 -> 维护设置 -> RTC设置。参数校验页查看 CPU2 参数存储元信息；RTC 设置页校准 CPU3 本机日期时间。

表 6-20 维护设置 / 参数校验与 RTC 设置

| 参数 | 说明与备注 | 配置 | 默认值/现场设置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数版本号 | 用于判断参数结构版本是否匹配。 | 权限/范围：只读 单位/小数：- / 整数 | 默认值：3（当前 CPU2 参数结构版本） |
| 结构体大小 | 用于校验参数区长度是否与程序一致。 | 权限/范围：只读 单位/小数：- / 整数 | 默认值：运行时写入 sizeof(DeviceParameters) |
| 魔术字 | 用于判断参数存储区是否有效。 | 权限/范围：只读 单位/小数：- / 0xXXXXXXXX | 默认值：0x4C54444D（LTDM） |
| 参数CRC32（CRC） | 用于校验参数内容是否被破坏。 | 权限/范围：只读 单位/小数：- / 0xXXXXXXXX | 默认值：保存时计算 |
| RTC设置 | 设置 CPU3 本机日期时间，供 SI7000 当前时间寄存器和 profile 时间戳使用。 备注：维护设置独立页面；上/下键调整当前字段，确认进入下一字段，秒字段确认保存，返回键回退字段或退出。 | 权限/范围：可操作；年 2000~2099，月 1~12，日按月份/闰年限制，时 0~23，分秒 0~59 单位/小数：yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 默认值：2026-01-01 00:00:00（未校时状态） |

七、语言菜单与参数保护

表 7 语言菜单与参数保护

| 菜单项 | 说明 |
| --- | --- |
| 中文 | 切换为中文显示。 |
| 英文 | 切换为英文显示。 |
| 退出 | 返回主菜单。 |
| 参数保护 | 危险参数不新增维护权限；运行策略、电机/编码换算、罐高/罐底、水位关键阈值、通信串口参数和恢复出厂设置保存前增加“参数保护”额外确认。 |

八、显示和维护说明

表 8 显示和维护说明

| 主题 | 说明 |
| --- | --- |
| 选项型参数 | 上电默认指令、液位/水位测量方式、分布测顺序/模式、数据源、语言、屏幕亮度、COM 参数、继电器 K1~K4 配置、AO 输出使能、SI自动按候选项显示；越界值显示“非法配置”。 |
| 通信协议联动 | 切换计量仪/DSM、瓦锡兰、LTD、SI7000 协议时带出推荐串口参数：计量仪/DSM 为 4800 8N1，瓦锡兰为 2400 8E1，LTD 为 115200 8N1，SI7000 为 9600 8O1。带出后仍可手动改波特率、数据位、校验和停止位。 |
| 只读参数 | CPU2/CPU3 版本、协议版本、参数版本、结构体大小、魔术字和 CRC 只用于现场核对。继电器 K1~K4 报警状态页只显示 CPU2 上报的报警运行态，不作为参数写入页。 |
| 读取部件参数页 | 读取完成后显示 CPU2 debug_data 快照：位置、扭力、温度、频率、电容、X/Y 角、当前连接 MAC 和蓝牙 RSSI。MAC 无效显示 MAC N/A，RSSI 无效显示 RSSI:N/A； |
| RTC 设置 | 维护设置下新增 RTC 设置页面。状态行显示 RTC LSE/RTC LSI/RTC UNSET/RTC ERR；确认键逐字段前进，秒字段确认保存，返回键逐字段后退或退出。 |
| 菜单空闲退出 | CPU3 普通菜单页 120 秒无按键自动退出到状态页；电机运行监控页和扭力等待页不参与普通菜单空闲退出，避免打断业务等待。 |