LH协议 Modbus通讯协议服务手册

青岛澳邦量器有限责任公司

修订时间：2026 - 07

版权声明

本手册内容为青岛澳邦量器有限责任公司版权所有。青岛澳邦量器有限责任公司保留不经公告对本手册内容进行更新、修改的权利。

青岛澳邦量器有限责任公司对本文内容做详细校对，力求准确。如仍有疏漏敬请谅解，恕青岛澳邦量器有限责任公司不承担相关责任。

欲了解本手册相关产品的最新资料，请与青岛澳邦量器有限责任公司联系。

电话：0532-86766571   传真：0532-86768392

目       录

一、 概述	4

二、 Modbus通讯配置	4

三、 硬件要求	5

四、 功能码和数据类型	5

五、 ModBus异常响应	6

六、 线圈读写协议 [支持功能码 0x01、0x05]	8

七、 计量仪测量数据	9

八、 保持寄存器定义	11

九、 计量仪第三方读取建议	12

附录	13

- 概述

本服务手册用于说明二代计量仪LH Modbus RTU协议。计量仪作为从设备，通信由主设备发起；本手册规定通信参数、功能码、连续地址及数据解释。

从设备地址使用计量仪当前设置的设备地址，取值范围为1～247；地址0广播不支持。

Modbus通信总是由主设备发起，从设备在没有收到来自主设备的请求时，从不会发送数据；从设备之间从不会互相通信；主设备向设备发送请求时，设备必须响应；主设备在同一时刻只会发起一个Modbus事务处理。

- Modbus通讯配置

- 通讯参数

传输模式：RTU模式

起始位：1；

波特率：9600；

数据位：8；

停止位：1；

校验位：None（N）；

TX/RX 模式：半双工

转向时间：>=150ms

- 从设备地址

范围：1～247

- 硬件要求

设备使用一个两线的RS-485硬件接口与Modbus主设备通信。RS-485是一种高速差分通信网络，它允许多达32个设备运行在同一个网络中。设备与Modbus主设备共用一条双绞线进行通信。

- RS-485 Modbus接口

电脑RS485是必须的，建议提供电隔离和防雷的工业规格接口卡（如ISA、PCI、PCMCIA），而不是通过外部的RS232转RS485的转换器。

- Modbus通信传输序列

设备的主机接收Modbus通信序列，要保证进行数据传输的同时，能避免不必要的数据丢失。

注释：Modbus主机发送“请求”和设备返回“应答”间隔的300ms是为了确保获得准确的数据，特别是当传输距离较远时（最远距离不能超过1200m）。

- 功能码和数据类型

- 数据类型

每个寄存器的数据类型是无符号整型，取值范围是0 ~ 65535。

对于多个寄存器合成的数据：

| 数据值 |  |
| --- | --- |
| 低地址寄存器的值 | 高地址寄存器的值 |

- 功能码

LH协议直接支持功能码0x01、0x03、0x04、0x05、0x10；功能码0x01用于兼容读线圈请求，合法范围内的线圈位统一返回0；保持寄存器可直接读写。

(1)功能码0x03：读取保持寄存器

读取从设备保持寄存器连续块的内容，不支持广播，最大请求寄存器数量0x7D(125)。

请求包格式：定义要读取的保持寄存器的起始地址和寄存器数量；

| 从设备地址 | 功能码0x03 | 起始地址 | 寄存器数量 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 16 bits | 16 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

响应包格式：数据域的每两个字节表示一个寄存器；

| 从设备地址 | 功能码0x03 | 字节数（N） | 数据域 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 8 bits | (N)*8 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

(2)功能码0x04：读取输入寄存器

读取从设备输入寄存器连续块的内容，不支持广播,最大请求寄存器数量为0x7D(125)。

请求包格式：定义要读取的输入寄存器的起始地址和寄存器数量;

| 从设备地址 | 功能码0x04 | 起始地址 | 寄存器数量 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 16 bits | 16 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

响应包格式：数据域的每两个字节表示一个寄存器;

| 从设备地址 | 功能码0x04 | 字节数（N） | 数据域 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 8 bits | (N)*8 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

(3)功能码0x05：强置单线圈

强置值ON（0xFF00）用于触发命令；OFF（0x0000）不触发命令。同一命令不需要连续重复发送。

请求包格式：定义了要强置的线圈地址和强置数据;

| 从设备地址 | 功能码0x05 | 线圈地址 | 强置数据 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 16 bits | 16 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

响应包格式：正常的响应信息在线圈被强置后返回;

| 从设备地址 | 功能码0x05 | 线圈地址 | 强置数据 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 16 bits | 16 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

(4)功能码0x10：写多寄存器

功能码0x10只用于写保持寄存器。设备处于待机状态时，每次请求只允许写入一个完整字段；uint16字段写1个寄存器，uint32、int32和Float32字段写2个寄存器。只读字段或非完整字段写入返回异常码0x03。所有可写字段（包括写入与当前值相同）均须在参数完成持久化校验并补读一致后才返回成功；超时或校验失败返回设备故障异常码0x04。

请求包格式：定义要写的寄存器的起始地址、数量、字节数、强置数据；

| 从设备地址 | 功能码0x10 | 起始地址 | 寄存器数量 | 字节数 | 强置数据 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 16 bits | 16 bits | 8 bits | 16 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

响应包格式：正常的响应信息包括从设备地址、功能码、起始地址及写寄存器数量；

| 从设备地址 | 功能码0x10 | 起始地址 | 寄存器数量 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 16 bits | 16 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

- ModBus异常响应

当主设备给从设备发送了一个请求，期望收到正常的响应。主设备的请求有可能出现下列四种情况之一：

- 从设备接收到主设备的请求，没有检测到通信错误，并正常处理，则从设备返回正常响应；

- 从设备因为通信故障没有接收到主设备的请求，则从设备不响应。主设备程序将最终处于请求超时状态；

- 从设备接收到主设备的请求，但是检测到通信错误（校验错误），则从设备不响应。主设备程序将最终处于请求超时状态；

- 从设备接收到主设备的请求，没有检测到通信错误，但是无法正常处理（例如主设备要求读取一个并不存在的寄存器地址），从设备将返回一个异常响应，告诉主设备异常的本质。

异常响应包格式：

| 从设备地址 | 异常功能码 | 异常码 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 8 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

异常响应功能码：异常响应的功能码是把请求的功能码的最高位置为1；例如：功能码0x03的异常功能码0x83；

异常响应数据域：异常响应的数据域为异常码，该异常码定义如下：

(1)异常码 0x01：非法功能

请求中的功能码对于从设备来说是不允许的操作。该异常码在下列情况下产生：

  - 当一个无效的功能码被请求

  - 本协议仅支持功能码0x01、0x03、0x04、0x05、0x10

(2)异常码 0x02：非法数据地址

请求中的数据地址对于从设备来说是不允许。该异常码在下列情况下产生：

  - 超出自定义线圈或寄存器的地址范围

(3)异常码 0x03：非法数据值

请求中的数据值对于从设备来说是不允许的值。该异常码在下列情况下产生：

  - 无效的设备命令

  - 无效的设备参数

  - 写线圈的值为非法值，即不是0x0000、0xFF00

(4)异常码 0x04：从设备故障

  - 参数写入超时或持久化校验失败时，设备返回异常码0x04；其它不可恢复故障同样返回0x04。

(5)异常码 0x06：从设备忙

从设备正在执行持续长时间的程序命令。主设备需在从设备空闲时重新发送指令。该异常码在下列情况下产生：

  - 从设备忙

  - 从设备不能产生响应

  - 从设备不能在超时时间内产生正确的响应

- 线圈读写协议 [支持功能码 0x01、0x05]

计量仪运行命令通过LH线圈执行；下表为本协议开放的全部命令。

- 读线圈功能码0x01，合法读取范围为0x0000～0x0010，响应位统一为0；写线圈功能码0x05；

- 按下表所列线圈地址置ON（0xFF00）执行命令；置OFF（0x0000）不执行命令。

- 带参数命令必须先写入下表明确列出的LH保持寄存器，再发送对应线圈命令。

- 发送读取部件参数命令后，等设备状态变为读取部件参数完成，再读取输入寄存器0x000F～0x0016。

| 线圈地址 | 功能 | 参数 | 描述 | 强制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 回零点 | 无参 | 受控返回零点 | 置 ON（0xFF00） |
| 0x0001 | 液位跟随 | 无参 | 寻找液位后持续跟随 | 置 ON（0xFF00） |
| 0x0002 | 水位测量 | 无参 | 执行水位测量 | 置 ON（0xFF00） |
| 0x0003 | 罐底测量 | 无参 | 执行罐底测量 | 置 ON（0xFF00） |
| 0x0004 | 水位跟随 | 无参 | 测量水位并持续跟随 | 置 ON（0xFF00） |
| 0x0005 | 取消测量/停止运行 | 无参 | 复用当前取消测量，受控停止当前测量或运行 | 置 ON（0xFF00） |
| 0x0006 | 开启维护模式 | 无参 | 屏蔽K1～K3继电器报警动作和故障报警电流，不阻塞测量、指令及过程电流；该动作通过CPU2命令切换通道执行；若测量或运动正在进行，可能先使当前流程受控退出。 | 置 ON（0xFF00） |
| 0x0007 | 退出维护模式 | 无参 | 退出维护模式并恢复正常报警处理；该动作通过CPU2命令切换通道执行；若测量或运动正在进行，可能先使当前流程受控退出。 | 置 ON（0xFF00） |
| 0x0008 | 清除全部锁存报警 | 无参 | 清除K1～K3继电器锁存报警；报警条件仍成立时可再次动作；该动作通过CPU2命令切换通道执行；若测量或运动正在进行，可能先使当前流程受控退出。 | 置 ON（0xFF00） |
| 0x0009 | 标定液位 | 0x0002～0x0003 标定液位 | 先写目标值，再执行液位标定 | 置 ON（0xFF00） |
| 0x000A | 读取部件参数 | 无参 | 完成后读取输入寄存器0x000F～0x0016 | 置 ON（0xFF00） |
| 0x000B | 向上运行 | 0x0008～0x0009 电机运行距离 | 按目标距离向上运行 | 置 ON（0xFF00） |
| 0x000C | 向下运行 | 0x0008～0x0009 电机运行距离 | 按目标距离向下运行 | 置 ON（0xFF00） |
| 0x000D | 液位修正 | 0x0002～0x0003 标定液位 | 液位有效且处于跟随状态时执行修正 | 置 ON（0xFF00） |
| 0x000E | 标定零点 | 无参 | 执行零点标定 | 置 ON（0xFF00） |
| 0x000F | 标定水位 | 0x0004～0x0005 标定水位值 | 先写目标值，再执行水位标定 | 置 ON（0xFF00） |
| 0x0010 | 标定罐高 | 0x0006～0x0007 标定罐高值 | 先写目标值，再执行罐高标定 | 置 ON（0xFF00） |

应用实例：

- 设备地址为0x01时，执行液位跟随的示例见“计量仪第三方读取建议”。

请求/响应：01 05 00 01 FF 00 DD FA

线圈0x0001置ON后，设备开始寻找液位并进入持续跟随。

- 计量仪测量数据

计量仪测量数据存放在输入寄存器中；

- 读输入寄存器功能码0x04；

- 输入寄存器起始地址0x00；

- 缩放与双寄存器解释：

- 表中“缩放”表示每个原始计数对应的工程值。读取：工程值 = (Raw - 偏移量) × 缩放；写入：Raw = round(工程值 ÷ 缩放 + 偏移量)。

- uint32/int32/Float32使用连续两个寄存器，低地址存高16位，高地址存低16位：Raw=(Reg[低地址]<<16)|Reg[高地址]。例如0x0004=0x0000、0x0005=0x1388，则液位Raw=5000，工程值为500.0 mm。

计量仪实时数据

| 地址高字节 | 地址低字节 | 描述 | 数据范围 | 单位 | 缩放 | 偏移量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 00 | 设备状态 | 详见计量仪状态 |  | 1 | 0 |
| 00 | 01 | 故障代码（uint32，高字在前） | 详见故障代码说明 |  | 1 | 0 |
| 00 | 02 |  |  |  |  |  |
| 00 | 03 | 液位（uint32，高字在前） | uint32 | mm | 0.1 | 0 |
| 00 | 04 |  |  |  |  |  |
| 00 | 05 | 水位（uint32，高字在前） | uint32 | mm | 0.1 | 0 |
| 00 | 06 |  |  |  |  |  |
| 00 | 07 | 罐底高度（uint32，高字在前） | uint32 | mm | 0.1 | 0 |
| 00 | 08 |  |  |  |  |  |
| 00 | 09 | 实时位置（int32，高字在前） | int32 | mm | 0.1 | 0 |
| 00 | 0A |  |  |  |  |  |
| 00 | 0B | K1继电器报警状态 | [0,1] |  | 1 | 0 |
| 00 | 0C | K2继电器报警状态 | [0,1] |  | 1 | 0 |
| 00 | 0D | K3继电器报警状态 | [0,1] |  | 1 | 0 |
| 00 | 0E | 维护模式状态 | [0,1] |  | 1 | 0 |
| 00 | 0F | 传感器X轴角度值 | [0,65535] | ° | 0.01 | 32768 |
| 00 | 10 | 传感器Y轴角度值（int16补码） | int16 | ° | 0.01 | 0 |
| 00 | 11 | 传感器频率（uint32，高字在前） | uint32 | Hz | 1 | 0 |
| 00 | 12 |  |  |  |  |  |
| 00 | 13 | 传感器温度 | [0,60000] | °C | 0.01 | 20000 |
| 00 | 14 | 传感器幅值（原始计数；当前正常硬件路径未形成有效更新，不作为控制或验收依据） | [0,255] | count | 1 | 0 |
| 00 | 15 | 水位电容（uint32，高字在前） | uint32 | pF | 0.1 | 0 |
| 00 | 16 |  |  |  |  |  |
| 00 | 17 | 电机运行状态 | 0停止；1上行；2下行 |  | 1 | 0 |
| 00 | 18 | 电机速度设定值（uint32，高字在前） | uint32 | m/min | 0.01 | 0 |
| 00 | 19 |  |  |  |  |  |
| 00 | 1A | 实时扭力读数（int32，高字在前） | int32 | count | 1 | 0 |
| 00 | 1B |  |  |  |  |  |

设备状态位于0x0000。K1～K3继电器报警状态位于0x000B～0x000D，0表示未动作、1表示动作，表示维护屏蔽后的最终逻辑报警动作，不表示NC/NO物理触点反馈。维护模式状态由0x000E独立返回，0关闭、1开启，绝不覆盖设备状态。维护模式不阻塞测量或其它命令，只屏蔽K1～K3继电器报警动作和故障报警电流；正常4-20mA过程电流继续输出。电机运行状态位于0x0017，速度设定值位于0x0018～0x0019；实时扭力读数位于0x001A～0x001B，按int32补码和原始计数解释。 维护进入、维护退出和清除全部锁存报警均通过CPU2命令切换通道执行；在测量或运动进行中下发时，当前流程可能先受控退出。

无效值与计算规则

主机必须先对合并后的 Raw 判定下表无效值；仅当 Raw 有效时，才按工程值 = (Raw - 偏移量) × 缩放换算。

| 寄存器数据含义 | Raw值 |
| --- | --- |
| 无效液位值 | 999999 |
| 液位低于盲区 | 0 |
| 无效水位值 | 999999 |
| 水位低于盲区 | 0 |
| 无效温度值 | 10999 |

- 保持寄存器定义

LH保持寄存器直接用于参数读取和写入。带参数命令仍按“先写参数、再执行命令”的顺序使用，多寄存器数据高字在前。

| 保持寄存器地址 | 参数名称 | 数据类型 | 单位/缩放 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址段0x0000～0x005C：LH保持寄存器 |  |  |  |  |
| 0x0000～0x0001 | 罐高 | uint32 | 0.1 mm | 默认200000；范围大于盲区；待机状态可写 |
| 0x0002～0x0003 | 标定液位 | uint32 | 0.1 mm | 默认0；标定液位及液位修正目标值；待机状态可写 |
| 0x0004～0x0005 | 标定水位值 | uint32 | 0.1 mm | 默认0；水位标定目标值；待机状态可写 |
| 0x0006～0x0007 | 标定罐高值 | uint32 | 0.1 mm | 默认0；罐高标定目标值；待机状态可写 |
| 0x0008～0x0009 | 电机运行距离 | uint32 | 0.1 mm | 默认0；向上/向下运行目标距离；范围大于0；待机状态可写 |
| 0x000A | 电机运行电流 | uint16 | IRUN | 默认12；范围1～31；待机状态可写 |
| 0x000B～0x000C | 电机最高速度 | uint32 | 0.01 m/min | 默认200；范围10～600；待机状态可写 |
| 0x000D～0x000E | 盲区 | uint32 | 0.1 mm | 默认3000；范围大于0；待机状态可写 |
| 0x000F～0x0010 | 一体机导轮周长 | uint32 | 0.001 mm | 默认95000；范围大于0；待机状态可写 |
| 0x0011 | 液位到水位探头距离 | uint16 | 0.1 mm | 默认1500；范围大于0；待机状态可写 |
| 0x0012 | 水位/罐底最大下行距离 | uint16 | 0.1 mm | 默认3000；范围大于0；待机状态可写 |
| 0x0013～0x0014 | 传感器编号 | uint32 | 1 | 返回设备传感器编号；只读，写入返回异常码0x03 |
| 0x0015 | AO工作模式 | uint16 | 1 | 默认0；0禁用；1为4-20mA输出；2为HART从站+输出；待机状态可写 |
| 0x0016 | AO电流模式 | uint16 | 1 | 默认0；0 NE；1 US；2普通；3固定电流；待机状态可写 |
| 0x0017 | AO输出源 | uint16 | 1 | 默认0；0储罐液位；1传感器位置；2水位；待机状态可写 |
| 0x0018～0x0019 | AO电流修正 | int32 | 0.001 mA | 默认0；范围-1000～+1000（-1.000～+1.000 mA）；高字在前；协议33按x1000解释；待机状态可写；仅此一个修正值 |
| 0x001A～0x001B | AO固定电流 | uint32 | 0.01 mA | 默认400；范围400～2250（4.00～22.50 mA）；高字在前；待机状态可写 |
| 0x001C～0x001D | AO 0%对应值 | int32 | 0.1 mm | 范围0～当前输出源上限；与100%对应值不得相等，允许反向量程；高字在前；待机状态可写 |
| 0x001E～0x001F | AO 100%对应值 | int32 | 0.1 mm | 范围0～当前输出源上限；与0%对应值不得相等，允许反向量程；高字在前；待机状态可写 |
| 0x0020～0x0021 | AO阻尼系数 | uint32 | 0.1 s | 默认0；范围0～9999（0～999.9 s）；高字在前；待机状态可写 |
| 0x0022 | AO故障动作 | uint16 | 1 | 默认0；0输出故障电流；1保持上次有效过程电流；待机状态可写 |
| 0x0023～0x0024 | AO故障电流 | uint32 | 0.01 mA | 默认2200；范围340～2260（3.40～22.60 mA）；高字在前；待机状态可写 |
| 0x0025～0x0026 | AO初始电流 | uint32 | 0.01 mA | 默认400；范围340～2260（3.40～22.60 mA）；高字在前；待机状态可写 |
| 0x0027 | K1工作模式 | uint16 | 1 | 默认0；0禁用；1无源输出；待机状态可写 |
| 0x0028 | K1输出报警组合 | uint16 | 1 | 默认0；0无；1高报；2高高报；3高/高高；4低报；5低低报；6低/低低；7全部报警；待机状态可写 |
| 0x0029 | K1接点类型 | uint16 | 1 | 默认0；0常开；1常闭；待机状态可写 |
| 0x002A | K1报警模式 | uint16 | 1 | 默认0；0关闭；1开启；2锁存；待机状态可写 |
| 0x002B | K1无效值报警策略 | uint16 | 1 | 默认0；0无报警；1高高/高；2高；3低；4低低/低；5全部报警；待机状态可写 |
| 0x002C | K1报警取值源 | uint16 | 1 | 默认0；0储罐液位；1液相温度；2水位；3浮子位置；4无；待机状态可写 |
| 0x002D～0x002E | K1高高报警阈值 | Float32 | 随报警取值源 | 默认0；IEEE754，高字在前；待机状态可写 |
| 0x002F～0x0030 | K1高报警阈值 | Float32 | 随报警取值源 | 默认0；IEEE754，高字在前；待机状态可写 |
| 0x0031～0x0032 | K1低报警阈值 | Float32 | 随报警取值源 | 默认0；IEEE754，高字在前；待机状态可写 |
| 0x0033～0x0034 | K1低低报警阈值 | Float32 | 随报警取值源 | 默认0；IEEE754，高字在前；待机状态可写 |
| 0x0035～0x0036 | K1报警滞回 | Float32 | 随报警取值源 | 默认0；IEEE754，高字在前；范围大于等于0；待机状态可写 |
| 0x0037～0x0038 | K1阻尼系数 | uint32 | 1 | 默认0；高字在前；待机状态可写；可写保存但当前业务未消费，不影响报警动作 |
| 0x0039 | K2工作模式 | uint16 | 1 | 默认0；0禁用；1无源输出；待机状态可写 |
| 0x003A | K2输出报警组合 | uint16 | 1 | 默认0；0无；1高报；2高高报；3高/高高；4低报；5低低报；6低/低低；7全部报警；待机状态可写 |
| 0x003B | K2接点类型 | uint16 | 1 | 默认0；0常开；1常闭；待机状态可写 |
| 0x003C | K2报警模式 | uint16 | 1 | 默认0；0关闭；1开启；2锁存；待机状态可写 |
| 0x003D | K2无效值报警策略 | uint16 | 1 | 默认0；0无报警；1高高/高；2高；3低；4低低/低；5全部报警；待机状态可写 |
| 0x003E | K2报警取值源 | uint16 | 1 | 默认0；0储罐液位；1液相温度；2水位；3浮子位置；4无；待机状态可写 |
| 0x003F～0x0040 | K2高高报警阈值 | Float32 | 随报警取值源 | 默认0；IEEE754，高字在前；待机状态可写 |
| 0x0041～0x0042 | K2高报警阈值 | Float32 | 随报警取值源 | 默认0；IEEE754，高字在前；待机状态可写 |
| 0x0043～0x0044 | K2低报警阈值 | Float32 | 随报警取值源 | 默认0；IEEE754，高字在前；待机状态可写 |
| 0x0045～0x0046 | K2低低报警阈值 | Float32 | 随报警取值源 | 默认0；IEEE754，高字在前；待机状态可写 |
| 0x0047～0x0048 | K2报警滞回 | Float32 | 随报警取值源 | 默认0；IEEE754，高字在前；范围大于等于0；待机状态可写 |
| 0x0049～0x004A | K2阻尼系数 | uint32 | 1 | 默认0；高字在前；待机状态可写；可写保存但当前业务未消费，不影响报警动作 |
| 0x004B | K3工作模式 | uint16 | 1 | 默认0；0禁用；1无源输出；待机状态可写 |
| 0x004C | K3输出报警组合 | uint16 | 1 | 默认0；0无；1高报；2高高报；3高/高高；4低报；5低低报；6低/低低；7全部报警；待机状态可写 |
| 0x004D | K3接点类型 | uint16 | 1 | 默认0；0常开；1常闭；待机状态可写 |
| 0x004E | K3报警模式 | uint16 | 1 | 默认0；0关闭；1开启；2锁存；待机状态可写 |
| 0x004F | K3无效值报警策略 | uint16 | 1 | 默认0；0无报警；1高高/高；2高；3低；4低低/低；5全部报警；待机状态可写 |
| 0x0050 | K3报警取值源 | uint16 | 1 | 默认0；0储罐液位；1液相温度；2水位；3浮子位置；4无；待机状态可写 |
| 0x0051～0x0052 | K3高高报警阈值 | Float32 | 随报警取值源 | 默认0；IEEE754，高字在前；待机状态可写 |
| 0x0053～0x0054 | K3高报警阈值 | Float32 | 随报警取值源 | 默认0；IEEE754，高字在前；待机状态可写 |
| 0x0055～0x0056 | K3低报警阈值 | Float32 | 随报警取值源 | 默认0；IEEE754，高字在前；待机状态可写 |
| 0x0057～0x0058 | K3低低报警阈值 | Float32 | 随报警取值源 | 默认0；IEEE754，高字在前；待机状态可写 |
| 0x0059～0x005A | K3报警滞回 | Float32 | 随报警取值源 | 默认0；IEEE754，高字在前；范围大于等于0；待机状态可写 |
| 0x005B～0x005C | K3阻尼系数 | uint32 | 1 | 默认0；高字在前；待机状态可写；可写保存但当前业务未消费，不影响报警动作 |

功能码0x03可随时读取保持寄存器。功能码0x10只允许设备待机时写入，且每次只写一个完整字段。只读字段或非完整字段写入返回异常码0x03。所有可写字段（包括同值写入）均在参数完成持久化校验并补读一致后才返回成功；超时或校验失败返回设备故障异常码0x04。

标定类命令执行说明

标定类命令采用“先写目标值，再执行对应线圈命令”的方式。

- 主设备先通过功能码0x10向对应LH保持寄存器写入现场目标值。

- 参数写入成功后，再通过功能码0x05将对应线圈置ON（0xFF00），触发设备执行标定。

- 设备执行标定时，应读取当前测量值或当前参数值，并与主设备写入的实际高度值进行比较，自动计算对应补偿值并保存。

- 标定完成后，后续输出结果均应自动带入该补偿值进行计算。

- 计量仪第三方读取建议

- 主站只应使用本手册列出的线圈、输入寄存器和保持寄存器；未列地址不属于LH协议。

- 设备执行运动或测量命令时，应确认现场无人工作业，并避免重复下发同一动作命令。

- LH协议报文示例（以下设备地址均为0x01）

  - 示例帧均包含Modbus RTU CRC16，CRC低字节在前。实际使用时应按设备地址重新计算CRC。

| - LH协议报文示例 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 读取状态和故障 | - 请求：01 04 00 00 00 03 B0 0B 响应（待机、无故障）：01 04 06 00 00 00 00 00 00 60 93 | - FC04；读取0x0000～0x0002 |
| - 启动液位跟随 | - 请求/响应：01 05 00 01 FF 00 DD FA | - FC05；线圈0x0001置ON |
| - 读取液位500.0 mm | - 请求：01 04 00 03 00 02 81 CB 响应：01 04 04 00 00 13 88 F6 D2 | - FC04；Raw=5000，缩放0.1 mm |
| - 取消测量/停止运行 | - 请求/响应：01 05 00 05 FF 00 9C 3B | - FC05；复用取消测量，不另设急停 |
| - 维护模式 | - 开启：01 05 00 06 FF 00 6C 3B 退出：01 05 00 07 FF 00 3D FB | - 维护不阻塞测量和指令；正常过程电流继续输出 |
| - 电流修正-0.25 mA | - 写请求：01 10 00 18 00 02 04 FF FF FF 06 32 D3 写响应：01 10 00 18 00 02 C1 CF 读请求：01 03 00 18 00 02 44 0C 读响应：01 03 04 FF FF FF 06 3B E5 | - FC10/FC03；AO电流修正位于0x0018～0x0019；协议33中int32=-250，单位0.001 mA；成功响应在持久化校验并补读一致后返回，同值写入相同。 只读/非完整字段：01 90 03 0C 01；超时/校验失败：01 90 04 4D C3 |

# 附录

附录A [计量仪状态]

设备状态位于输入寄存器0x0000（uint16，高字节在前）。维护模式为独立叠加状态，绝不覆盖或改变0x0000中的当前测量或运行状态；维护状态读取输入寄存器0x000E。

| 状态 | 数值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 高8位 | 低8位 |
| 待机中 | 00 | 00 |
| 初始化 | 00 | 01 |
| 回零点中 | 00 | 02 |
| 标定零点中 | 00 | 10 |
| 标定液位中 | 00 | 15 |
| 读取部件参数中 | 00 | 16 |
| 向上运行中 | 00 | 17 |
| 向下运行中 | 00 | 18 |
| 寻找液位中 | 00 | 1E |
| 寻找水位中 | 00 | 1F |
| 寻找罐底中 | 00 | 20 |
| 寻找水位跟随点中 | 00 | 24 |
| 水位标定中 | 00 | 26 |
| 标定罐高中 | 00 | 28 |
| 标定零点完成 | 80 | 10 |
| 标定液位完成 | 80 | 15 |
| 读取部件参数完成 | 80 | 16 |
| 向上运行完成 | 80 | 17 |
| 向下运行完成 | 80 | 18 |
| 液位跟随中 | 80 | 1E |
| 寻找水位完成 | 80 | 1F |
| 寻找罐底完成 | 80 | 20 |
| 水位跟随中 | 80 | 24 |
| 水位标定完成 | 80 | 26 |
| 标定罐高完成 | 80 | 28 |
| 故障 | FF | FF |