Modbus通讯协议服务手册

青岛澳邦量器有限责任公司

修订时间：2026 - 07

版权声明

本手册内容为青岛澳邦量器有限责任公司版权所有。青岛澳邦量器有限责任公司保留不经公告对本手册内容进行更新、修改的权利。

青岛澳邦量器有限责任公司对本文内容做详细校对，力求准确。如仍有疏漏敬请谅解，恕青岛澳邦量器有限责任公司不承担相关责任。

欲了解本手册相关产品的最新资料，请与青岛澳邦量器有限责任公司联系。

电话：0532-86766571   传真：0532-86768392

目       录

一、 概述	4

二、 Modbus通讯配置	4

三、 硬件要求	5

四、 功能码和数据类型	5

五、 ModBus异常响应	6

六、 写线圈控制协议 [仅支持功能码 0x05 请求]	7

七、 计量仪测量数据	9

八、 保持寄存器定义	52

九、 计量仪第三方读取建议	62

附录	66

- 概述

本服务手册用于说明DSM伺服密度计Modbus协议的使用，符合PI-MBUS-300，Rev.B定义的标准Modbus协议（仅支持RTU模式）；本协议定义了数据类型和数据流控制技术。通讯中，数据通信的两个设备处于主从关系(伺服密度计作为从设备)，此协议支持传统的RS-232、RS-485和以太网设备等。

在Modbus网络中，可有2～248个设备，即1个主设备和247个从设备（最多）。澳邦伺服密度计设备被赋129～247范围中唯一的地址(前128地址留给澳邦伺服液位计)。

Modbus通信总是由主设备发起，从设备在没有收到来自主设备的请求时，从不会发送数据；从设备之间从不会互相通信；主设备向设备发送请求时，设备必须响应；主设备在同一时刻只会发起一个Modbus事务处理。

- Modbus通讯配置

- 通讯参数

传输模式：RTU模式

起始位：1；

波特率：4800；

数据位：8；

停止位：2；

校验位：None；

TX/RX 模式：半双工

转向时间：>=150ms

- 从设备地址

范围：129～247

- 硬件要求

设备使用一个两线的RS-485硬件接口与Modbus主设备通信。RS-485是一种高速差分通信网络，它允许多达32个设备运行在同一个网络中。设备与Modbus主设备共用一条双绞线进行通信。

- RS-485 Modbus接口

电脑RS485是必须的，建议提供电隔离和防雷的工业规格接口卡（如ISA、PCI、PCMCIA），而不是通过外部的RS232转RS485的转换器。

- Modbus通信传输序列

设备的主机接收Modbus通信序列，要保证进行数据传输的同时，能避免不必要的数据丢失。

注释：Modbus主机发送“请求”和设备返回“应答”间隔的300ms是为了确保获得准确的数据，特别是当传输距离较远时（最远距离不能超过1200m）。

- 功能码和数据类型

- 数据类型

每个寄存器的数据类型是无符号整型，取值范围是0 ~ 65535。

对于多个寄存器合成的数据：

| 数据值 |  |
| --- | --- |
| 低地址寄存器的值 | 高地址寄存器的值 |

- 功能码

本协议仅支持功能码 0x03，0x04，0x05，0x10，且均不支持广播；

(1)功能码0x03：读取保持寄存器

读取从设备保持寄存器连续块的内容，不支持广播，最大请求寄存器数量0x7D(125)。

请求包格式：定义要读取的保持寄存器的起始地址和寄存器数量；

| 从设备地址 | 功能码0x03 | 起始地址 | 寄存器数量 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 16 bits | 16 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

响应包格式：数据域的每两个字节表示一个寄存器；

| 从设备地址 | 功能码0x03 | 字节数（N） | 数据域 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 8 bits | (N)*8 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

(2)功能码0x04：读取输入寄存器

读取从设备输入寄存器连续块的内容，不支持广播,最大请求寄存器数量为0x7D(125)。

请求包格式：定义要读取的输入寄存器的起始地址和寄存器数量;

| 从设备地址 | 功能码0x04 | 起始地址 | 寄存器数量 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 16 bits | 16 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

响应包格式：数据域的每两个字节表示一个寄存器;

| 从设备地址 | 功能码0x04 | 字节数（N） | 数据域 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 8 bits | (N)*8 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

(3)功能码0x05：强置单线圈

强置一个逻辑线圈的通断状态为ON(0xFF00) 或者OFF(0x0000)。

请求包格式：定义了要强置的线圈地址和强置数据;

| 从设备地址 | 功能码0x05 | 线圈地址 | 强置数据 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 16 bits | 16 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

响应包格式：正常的响应信息在线圈被强置后返回;

| 从设备地址 | 功能码0x05 | 线圈地址 | 强置数据 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 16 bits | 16 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

(4)功能码0x10：写多寄存器

写多个连续保持寄存器块, 最大请求寄存器数量为0x78(120);

请求包格式：定义要写的寄存器的起始地址、数量、字节数、强置数据；

| 从设备地址 | 功能码0x10 | 起始地址 | 寄存器数量 | 字节数 | 强置数据 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 16 bits | 16 bits | 8 bits | 16 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

响应包格式：正常的响应信息包括从设备地址、功能码、起始地址及写寄存器数量；

| 从设备地址 | 功能码0x10 | 起始地址 | 寄存器数量 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 16 bits | 16 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

- ModBus异常响应

当主设备给从设备发送了一个请求，期望收到正常的响应。主设备的请求有可能出现下列四种情况之一：

- 从设备接收到主设备的请求，没有检测到通信错误，并正常处理，则从设备返回正常响应；

- 从设备因为通信故障没有接收到主设备的请求，则从设备不响应。主设备程序将最终处于请求超时状态；

- 从设备接收到主设备的请求，但是检测到通信错误（校验错误），则从设备不响应。主设备程序将最终处于请求超时状态；

- 从设备接收到主设备的请求，没有检测到通信错误，但是无法正常处理（例如主设备要求读取一个并不存在的寄存器地址），从设备将返回一个异常响应，告诉主设备异常的本质。

异常响应包格式：

| 从设备地址 | 异常功能码 | 异常码 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 8 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

异常响应功能码：异常响应的功能码是把请求的功能码的最高位置为1；例如：功能码0x03的异常功能码0x83；

异常响应数据域：异常响应的数据域为异常码，该异常码定义如下：

(1)异常码 0x01：非法功能

请求中的功能码对于从设备来说是不允许的操作。该异常码在下列情况下产生：

  - 当一个无效的功能码被请求

  - 本协议仅支持功能码0x03、0x04、0X05、0x10

(2)异常码 0x02：非法数据地址

请求中的数据地址对于从设备来说是不允许。该异常码在下列情况下产生：

  - 超出自定义线圈或寄存器的地址范围

  - 写线圈的值为非法值，即不是0x0000、0xFF00

(3)异常码 0x03：非法数据值

请求中的数据值对于从设备来说是不允许的值。该异常码在下列情况下产生：

  - 无效的设备命令

  - 无效的设备参数

(4)异常码 0x04：从设备故障

  - 从设备在执行请求的功能时产生了不可恢复的故障

(5)异常码 0x06：从设备忙

从设备正在执行持续长时间的程序命令。主设备需在从设备空闲时重新发送指令。该异常码在下列情况下产生：

  - 从设备忙

  - 从设备不能产生响应

  - 从设备不能在超时时间内产生正确的响应

- 写线圈控制协议 [仅支持功能码 0x05 请求]

密度计命令通过写线圈执行;

- 写线圈功能码 0x05；

- 线圈地址从 0x0A 开始，置值 ON(0xFF00)执行命令；

- 附带参数的命令，执行时参数必须先于命令发送；

- 发送读取部件参数指令后，需等待读取部件参数完成后再读取对应输入寄存器

| 线圈地址 | 功能 | 参数 | 描述 | 强制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x000A | 设置工作模式 | 0x0000~0x0005 工作模式密码（6字节密码） | 设备处于待机或故障状态时可执行；保留工作/调试/解锁三种模式值；上电默认调试模式 | 置 ON |
| 0x000B | 回零点 | 无参 | 重复写入时设备可忽略重复命令；正常进入回零流程 | 置 ON |
| 0x000C | 标定零点 | 无参 | 保留命令；设备不支持时返回异常码0x03；协议保留线圈：设备不支持，写入后返回无效指令 | 置 ON |
| 0x000D | 单点测量 | 0x0006~0x0007 单点测量位置 | 固定点测量 | 置 ON |
| 0x000E | 单点监测 | 0x0008~0x0009 单点监测位置 | 单点监测 | 置 ON |
| 0x000F | 分布测量（有参） | 分布测量相关参数 | 重复写入时设备可忽略重复命令；支持液位跟随状态切入 | 置 ON |
| 0x0010 | 分布测量（自动） | 自动液位 + 分布测量相关参数 | 重复写入时设备可忽略重复命令；自动液位模式 | 置 ON |
| 0x0011 | 液位测量 | 无参 | 设备支持该功能时可执行；低版本返回无效指令 | 置 ON |
| 0x0012 | 水位测量 | 无参 | 水位查找 | 置 ON |
| 0x0013 | 罐底测量 | 无参 | 罐底查找 | 置 ON |
| 0x0014 | 综合指令 | 综合测量相关参数 | 重复写入时设备可忽略重复命令；综合流程 | 置 ON |
| 0x0015 | 密度每米测量 | 0x0019 无权限每米测量方向 | 每米测量 | 置 ON |
| 0x0016 | 区间密度测量 | 相关保持寄存器，详见保持寄存器表 | 区间测量 | 置 ON |
| 0x0100 | 标定液位 | 0x0102~0x0103 标定液位 | 重复写入时设备可忽略重复命令；标定液位流程 | 置 ON |
| 0x0101 | 读取部件参数 | 无参 | 读取部件参数流程 | 置 ON |
| 0x0102 | 向上运行 | 0x0180~0x0181 电机运行距离 | 按目标距离上行 | 置 ON |
| 0x0103 | 向下运行 | 0x0180~0x0181 电机运行距离 | 按目标距离下行 | 置 ON |
| 0x0104 | 设置零点圈数 | 0x0182 零点圈数 | 保留命令；设备不支持时返回异常码0x03；预留线圈：保留，写入后返回无效指令 | 置 ON |
| 0x0105 | 设置零点角度 | 0x0183 零点角度 | 保留命令；设备不支持时返回异常码0x03；预留线圈：保留，写入后返回无效指令 | 置 ON |
| 0x0106 | 液位修正 | 0x018E~0x018F 标定液位 | 执行条件：设备处于液位跟随状态且液位有效 | 置 ON |
| 0x0107 | 强制零点 | 无参 | 设备处于待机、故障或读取参数完成状态时可执行；强制设置电机零点 | 置 ON |
| 0x0108 | 标定水位 | 0x0125~0x0126 标定水位值 | 重复写入时设备可忽略重复命令；先执行水位测量，再按相关保持寄存器中的目标值完成水位修正 | 置 ON |
| 0x0109 | 自检 | 无参 | 设备处于待机、故障或读取参数完成状态时可执行；兼容保留命令；具体支持能力以设备配置为准 | 置 ON |
| 0x0110 | 标定罐高 | 0x0127~0x0128 标定罐高值 | 仅支持具备罐高标定功能的设备，具体能力以设备配置为准 | 置 ON |
| 0x0200 | 恢复出厂设置 | 无参 | 设备处于待机或下行完成状态时可执行；恢复出厂设置流程 | 置 ON |
| 0x0201 | 备份配置文件 | 无参 | 保留命令；具体支持能力以设备配置为准 | 置 ON |
| 0x0202 | 恢复配置文件 | 无参 | 保留命令；设备不支持时返回异常码0x03；协议保留线圈：保留恢复配置文件动作，写入后返回无效指令 | 置 ON |

应用实例：

- 1号储罐设备执行跟随液位

发送：0x01 0x05 0x00 0x11 0xFF 0x00 0xDC 0x3F

返回：0x01 0x05 0x00 0x11 0xFF 0x00 0xDC 0x3F

- 计量仪测量数据

计量仪测量数据存放在输入寄存器中；

- 读输入寄存器功能码0x04；

- 输入寄存器起始地址0x00；

计量仪实时数据

| 编号 | 寄存器地址 | 描述 | 数据范围 | 单位 | 缩放 | 偏移量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00 | 工作模式 | [ 0,2 ] |  |  |  |
| 2 | 01 | 设备状态 | 详见伺服密度计状态 |  |  |  |
| 3 | 02 | 故障代码 | 详见故障代码说明 |  |  |  |
| 4 | 03 |  |  |  |  |  |
| 5 | 04 | 单点测量温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 6 | 05 | 单点测量密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 7 | 06 | 单点测量温密状态 | 详见数据状态 | ℃ |  |  |
| 8 | 07 | 单点测量位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 9 | 08 |  |  |  |  |  |
| 10 | 09 | 单点测量标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 0A | 单点测量VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | 0B |  |  |  |  |  |
| 13 | 0C | 单点测量计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 0D | 单点监测温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 15 | 0E | 单点监测密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 16 | 0F | 单点监测温密状态 | 详见数据状态 | ℃ |  |  |
| 17 | 10 | 单点监测位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 18 | 11 |  |  |  |  |  |
| 19 | 12 | 单点监测标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 20 | 13 | 单点监测VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 21 | 14 |  |  |  |  |  |
| 22 | 15 | 单点监测计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 23 | 16 | 分布测量平均温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 24 | 17 | 分布测量平均密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 25 | 18 | 分布测量平均温密状态 | 详见数据状态 | ℃ |  |  |
| 26 | 19 | 分布测量平均标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 27 | 1A | 分布测量平均VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 28 | 1B |  |  |  |  |  |
| 29 | 1C | 分布测量平均计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 30 | 1D | 分布测量点数 | [1,16] |  |  |  |
| 31 | 1E | 分布测量液位 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 32 | 1F |  |  |  |  |  |
| 33 | 20 | 液位 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 34 | 21 |  |  |  |  |  |
| 35 | 22 | 水位 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 36 | 23 |  |  |  |  |  |
| 37 | 24 | 罐底高度 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 38 | 25 |  |  |  |  |  |
| 39 | 26 | 实时位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 40 | 27 |  |  |  |  |  |
| 41 | 28 | 液相压力 | (0,+∞) | kPa |  |  |
| 42 | 29 |  |  |  |  |  |
| 43 | 2A | 预留气相压力（保留字段） | 默认返回0 | kPa |  |  |
| 44 | 2B |  |  |  |  |  |

计量仪多点密度数据

| 寄存器高位 | 寄存器低位 | 描述 | 数据范围 | 单位 | 缩放 | 偏移量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 84 | 分布测点1标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | 85 | 分布测点1VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 00 | 86 |  |  |  |  |  |
| 00 | 87 | 分布测点1计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | 88 | 分布测点2温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | 89 | 分布测点2密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | 8A | 分布测点2位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 00 | 8B |  |  |  |  |  |
| 00 | 8C | 分布测点2标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | 8D | 分布测点2VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 00 | 8E |  |  |  |  |  |
| 00 | 8F | 分布测点2计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | 90 | 分布测点3温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | 91 | 分布测点3密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | 92 | 分布测点3位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 00 | 93 |  |  |  |  |  |
| 00 | 94 | 分布测点3标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | 95 | 分布测点3VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 00 | 96 |  |  |  |  |  |
| 00 | 97 | 分布测点3计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | 98 | 分布测点4温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | 99 | 分布测点4密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | 9A | 分布测点4位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 00 | 9B |  |  |  |  |  |
| 00 | 9C | 分布测点4标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | 9D | 分布测点4VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 00 | 9E |  |  |  |  |  |
| 00 | 9F | 分布测点4计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | A0 | 分布测点5温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | A1 | 分布测点5密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | A2 | 分布测点5位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 00 | A3 |  |  |  |  |  |
| 00 | A4 | 分布测点5标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | A5 | 分布测点5VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 00 | A6 |  |  |  |  |  |
| 00 | A7 | 分布测点5计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | A8 | 分布测点6温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | A9 | 分布测点6密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | AA | 分布测点6位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 00 | AB |  |  |  |  |  |
| 00 | AC | 分布测点6标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | AD | 分布测点6VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 00 | AE |  |  |  |  |  |
| 00 | AF | 分布测点6计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | B0 | 分布测点7温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | B1 | 分布测点7密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | B2 | 分布测点7位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 00 | B3 |  |  |  |  |  |
| 00 | B4 | 分布测点7标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | B5 | 分布测点7VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 00 | B6 |  |  |  |  |  |
| 00 | B7 | 分布测点7计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | B8 | 分布测点8温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | B9 | 分布测点8密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | BA | 分布测点8位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 00 | BB |  |  |  |  |  |
| 00 | BC | 分布测点8标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | BD | 分布测点8VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 00 | BE |  |  |  |  |  |
| 00 | BF | 分布测点8计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | C0 | 分布测点9温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | C1 | 分布测点9密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | C2 | 分布测点9位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 00 | C3 |  |  |  |  |  |
| 00 | C4 | 分布测点9标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | C5 | 分布测点9VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 00 | C6 |  |  |  |  |  |
| 00 | C7 | 分布测点9计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | C8 | 分布测点10温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | C9 | 分布测点10密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | CA | 分布测点10位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 00 | CB |  |  |  |  |  |
| 00 | CC | 分布测点10标准密度 | [5000,20000] | g/ml | *10000 |  |
| 00 | CD | 分布测点10VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 00 | CE |  |  |  |  |  |
| 00 | CF | 分布测点10计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | D0 | 分布测点11温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | D1 | 分布测点11密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | D2 | 分布测点11位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 00 | D3 |  |  |  |  |  |
| 00 | D4 | 分布测点11标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | D5 | 分布测点11VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 00 | D6 |  |  |  |  |  |
| 00 | D7 | 分布测点11计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | D8 | 分布测点12温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | D9 | 分布测点12密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | DA | 分布测点12位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 00 | DB |  |  |  |  |  |
| 00 | DC | 分布测点12标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | DD | 分布测点12VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 00 | DE |  |  |  |  |  |
| 00 | DF | 分布测点12计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | E0 | 分布测点13温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | E1 | 分布测点13密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | E2 | 分布测点13位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 00 | E3 |  |  |  |  |  |
| 00 | E4 | 分布测点13标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | E5 | 分布测点13VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 00 | E6 |  |  |  |  |  |
| 00 | E7 | 分布测点13计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | E8 | 分布测点14温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | E9 | 分布测点14密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | EA | 分布测点14位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 00 | EB |  |  |  |  |  |
| 00 | EC | 分布测点14标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | ED | 分布测点14VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 00 | EE |  |  |  |  |  |
| 00 | EF | 分布测点14计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | F0 | 分布测点15温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | F1 | 分布测点15密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | F2 | 分布测点15位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 00 | F3 |  |  |  |  |  |
| 00 | F4 | 分布测点15标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | F5 | 分布测点15VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 00 | F6 |  |  |  |  |  |
| 00 | F7 | 分布测点15计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | F8 | 分布测点16温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | F9 | 分布测点16密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | FA | 分布测点16位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 00 | FB |  |  |  |  |  |
| 00 | FC | 分布测点16标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 00 | FD | 分布测点16VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 00 | FE |  |  |  |  |  |
| 00 | FF | 分布测点16计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 01 | 00 | 零点圈数 | [0,65535] |  |  |  |
| 01 | 01 | 零点角度 | [0,4095] |  |  |  |
| 01 | 02 | 修正后罐高 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 01 | 03 |  |  |  |  |  |
| 01 | 04 | 传感器X轴角度值 | [0,65535] |  | 10-2 | 32768 |
| 01 | 05 | 传感器Y轴角度值 | [0,4095] |  | 10-2 | 10000 |
| 01 | 06 | 编码器位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 01 | 07 |  |  |  |  |  |
| 01 | 08 | 传感器频率 | [350000,650000] |  | 10-2 |  |
| 01 | 09 |  |  |  |  |  |
| 01 | 0A | 传感器温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 01 | 0B | 传感器幅值 | [0,255] |  |  |  |
| 01 | 0C | 水位传感器电压 | [350000,650000] | mm | 10-2 |  |
| 01 | 0D |  |  |  |  |  |
| 01 | 0E | 预留参数1 | 0-10 |  |  |  |
| 01 | 0F | 预留参数2 | 0-36000 |  |  |  |
| 01 | 10 | 预留参数3 | 0-36000 |  |  |  |
| 01 | 11 | 预留参数4 | 0-330 |  |  |  |
| 01 | 12 | 初始实高 | (盲区,+∞) |  |  |  |
| 01 | 13 |  |  |  |  |  |
| 01 | 14 | 实高 | (盲区,+∞) |  |  |  |
| 01 | 15 |  |  |  |  |  |
| 10 | 00 | 分布测点17温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | 01 | 分布测点17密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 02 | 分布测点17位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | 03 |  |  |  |  |  |
| 10 | 04 | 分布测点17标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 05 | 分布测点17VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | 06 |  |  |  |  |  |
| 10 | 07 | 分布测点17计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 08 | 分布测点18温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | 09 | 分布测点18密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 0A | 分布测点18位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | 0B |  |  |  |  |  |
| 10 | 0C | 分布测点18标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 0D | 分布测点18VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | 0E |  |  |  |  |  |
| 10 | 0F | 分布测点18计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 10 | 分布测点19温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | 11 | 分布测点19密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 12 | 分布测点19位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | 13 |  |  |  |  |  |
| 10 | 14 | 分布测点19标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 15 | 分布测点19VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | 16 |  |  |  |  |  |
| 10 | 17 | 分布测点19计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 18 | 分布测点20温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | 19 | 分布测点20密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 1A | 分布测点20位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | 1B |  |  |  |  |  |
| 10 | 1C | 分布测点20标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 1D | 分布测点20VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | 1E |  |  |  |  |  |
| 10 | 1F | 分布测点20计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 20 | 分布测点21温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | 21 | 分布测点21密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 22 | 分布测点21位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | 23 |  |  |  |  |  |
| 10 | 24 | 分布测点21标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 25 | 分布测点21VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | 26 |  |  |  |  |  |
| 10 | 27 | 分布测点21计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 28 | 分布测点22温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | 29 | 分布测点22密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 2A | 分布测点22位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | 2B |  |  |  |  |  |
| 10 | 2C | 分布测点22标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 2D | 分布测点22VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | 2E |  |  |  |  |  |
| 10 | 2F | 分布测点22计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 30 | 分布测点23温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | 31 | 分布测点23密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 32 | 分布测点23位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | 33 |  |  |  |  |  |
| 10 | 34 | 分布测点23标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 35 | 分布测点23VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | 36 |  |  |  |  |  |
| 10 | 37 | 分布测点23计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 38 | 分布测点24温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | 39 | 分布测点24密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 3A | 分布测点24位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | 3B |  |  |  |  |  |
| 10 | 3C | 分布测点24标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 3D | 分布测点24VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | 3E |  |  |  |  |  |
| 10 | 3F | 分布测点24计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 40 | 分布测点25温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | 41 | 分布测点25密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 42 | 分布测点25位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | 43 |  |  |  |  |  |
| 10 | 44 | 分布测点25标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 45 | 分布测点25VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | 46 |  |  |  |  |  |
| 10 | 47 | 分布测点25计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 48 | 分布测点26温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | 49 | 分布测点26密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 4A | 分布测点26位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | 4B |  |  |  |  |  |
| 10 | 4C | 分布测点26标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 4D | 分布测点26VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | 4E |  |  |  |  |  |
| 10 | 4F | 分布测点26计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 50 | 分布测点27温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | 51 | 分布测点27密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 52 | 分布测点27位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | 53 |  |  |  |  |  |
| 10 | 54 | 分布测点27标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 55 | 分布测点27VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | 56 |  |  |  |  |  |
| 10 | 57 | 分布测点27计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 58 | 分布测点28温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | 59 | 分布测点28密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 5A | 分布测点28位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | 5B |  |  |  |  |  |
| 10 | 5C | 分布测点28标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 5D | 分布测点28VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | 5E |  |  |  |  |  |
| 10 | 5F | 分布测点28计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 60 | 分布测点29温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | 61 | 分布测点29密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 62 | 分布测点29位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | 63 |  |  |  |  |  |
| 10 | 64 | 分布测点29标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 65 | 分布测点29VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | 66 |  |  |  |  |  |
| 10 | 67 | 分布测点29计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 68 | 分布测点30温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | 69 | 分布测点30密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 6A | 分布测点30位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | 6B |  |  |  |  |  |
| 10 | 6C | 分布测点30标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 6D | 分布测点30VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | 6E |  |  |  |  |  |
| 10 | 6F | 分布测点30计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 70 | 分布测点31温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | 71 | 分布测点31密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 72 | 分布测点31位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | 73 |  |  |  |  |  |
| 10 | 74 | 分布测点31标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 75 | 分布测点31VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | 76 |  |  |  |  |  |
| 10 | 77 | 分布测点31计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 78 | 分布测点32温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | 79 | 分布测点32密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 7A | 分布测点32位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | 7B |  |  |  |  |  |
| 10 | 7C | 分布测点32标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 7D | 分布测点32VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | 7E |  |  |  |  |  |
| 10 | 7F | 分布测点32计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 80 | 分布测点33温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | 81 | 分布测点33密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 82 | 分布测点33位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | 83 |  |  |  |  |  |
| 10 | 84 | 分布测点33标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 85 | 分布测点33VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | 86 |  |  |  |  |  |
| 10 | 87 | 分布测点33计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 88 | 分布测点34温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | 89 | 分布测点34密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 8A | 分布测点34位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | 8B |  |  |  |  |  |
| 10 | 8C | 分布测点34标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 8D | 分布测点34VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | 8E |  |  |  |  |  |
| 10 | 8F | 分布测点34计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 90 | 分布测点35温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | 91 | 分布测点35密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 92 | 分布测点35位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | 93 |  |  |  |  |  |
| 10 | 94 | 分布测点35标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 95 | 分布测点35VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | 96 |  |  |  |  |  |
| 10 | 97 | 分布测点35计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 98 | 分布测点36温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | 99 | 分布测点36密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 9A | 分布测点36位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | 9B |  |  |  |  |  |
| 10 | 9C | 分布测点36标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | 9D | 分布测点36VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | 9E |  |  |  |  |  |
| 10 | 9F | 分布测点36计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | A0 | 分布测点37温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | A1 | 分布测点37密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | A2 | 分布测点37位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | A3 |  |  |  |  |  |
| 10 | A4 | 分布测点37标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | A5 | 分布测点37VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | A6 |  |  |  |  |  |
| 10 | A7 | 分布测点37计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | A8 | 分布测点38温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | A9 | 分布测点38密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | AA | 分布测点38位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | AB |  |  |  |  |  |
| 10 | AC | 分布测点38标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | AD | 分布测点38VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | AE |  |  |  |  |  |
| 10 | AF | 分布测点38计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | B0 | 分布测点39温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | B1 | 分布测点39密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | B2 | 分布测点39位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | B3 |  |  |  |  |  |
| 10 | B4 | 分布测点39标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | B5 | 分布测点39VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | B6 |  |  |  |  |  |
| 10 | B7 | 分布测点39计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | B8 | 分布测点40温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | B9 | 分布测点40密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | BA | 分布测点40位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | BB |  |  |  |  |  |
| 10 | BC | 分布测点40标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | BD | 分布测点40VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | BE |  |  |  |  |  |
| 10 | BF | 分布测点40计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | C0 | 分布测点41温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | C1 | 分布测点41密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | C2 | 分布测点41位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | C3 |  |  |  |  |  |
| 10 | C4 | 分布测点41标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | C5 | 分布测点41VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | C6 |  |  |  |  |  |
| 10 | C7 | 分布测点41计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | C8 | 分布测点42温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | C9 | 分布测点42密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | CA | 分布测点42位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | CB |  |  |  |  |  |
| 10 | CC | 分布测点42标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | CD | 分布测点42VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | CE |  |  |  |  |  |
| 10 | CF | 分布测点42计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | D0 | 分布测点43温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | D1 | 分布测点43密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | D2 | 分布测点43位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | D3 |  |  |  |  |  |
| 10 | D4 | 分布测点43标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | D5 | 分布测点43VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | D6 |  |  |  |  |  |
| 10 | D7 | 分布测点43计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | D8 | 分布测点44温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | D9 | 分布测点44密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | DA | 分布测点44位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | DB |  |  |  |  |  |
| 10 | DC | 分布测点44标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | DD | 分布测点44VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | DE |  |  |  |  |  |
| 10 | DF | 分布测点44计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | E0 | 分布测点45温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | E1 | 分布测点45密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | E2 | 分布测点45位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | E3 |  |  |  |  |  |
| 10 | E4 | 分布测点45标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | E5 | 分布测点45VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | E6 |  |  |  |  |  |
| 10 | E7 | 分布测点45计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | E8 | 分布测点46温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | E9 | 分布测点46密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | EA | 分布测点46位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | EB |  |  |  |  |  |
| 10 | EC | 分布测点46标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | ED | 分布测点46VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | EE |  |  |  |  |  |
| 10 | EF | 分布测点46计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | F0 | 分布测点47温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | F1 | 分布测点47密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | F2 | 分布测点47位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | F3 |  |  |  |  |  |
| 10 | F4 | 分布测点47标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | F5 | 分布测点47VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | F6 |  |  |  |  |  |
| 10 | F7 | 分布测点47计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | F8 | 分布测点48温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 10 | F9 | 分布测点48密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | FA | 分布测点48位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 10 | FB |  |  |  |  |  |
| 10 | FC | 分布测点48标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 10 | FD | 分布测点48VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 10 | FE |  |  |  |  |  |
| 10 | FF | 分布测点48计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 00 | 分布测点49温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | 01 | 分布测点49密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 02 | 分布测点49位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | 03 |  |  |  |  |  |
| 11 | 04 | 分布测点49标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 05 | 分布测点49VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | 06 |  |  |  |  |  |
| 11 | 07 | 分布测点49计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 08 | 分布测点50温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | 09 | 分布测点50密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 0A | 分布测点50位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | 0B |  |  |  |  |  |
| 11 | 0C | 分布测点50标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 0D | 分布测点50VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | 0E |  |  |  |  |  |
| 11 | 0F | 分布测点50计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 10 | 分布测点51温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | 11 | 分布测点51密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 12 | 分布测点51位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | 13 |  |  |  |  |  |
| 11 | 14 | 分布测点51标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 15 | 分布测点51VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | 16 |  |  |  |  |  |
| 11 | 17 | 分布测点51计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 18 | 分布测点52温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | 19 | 分布测点52密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 1A | 分布测点52位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | 1B |  |  |  |  |  |
| 11 | 1C | 分布测点52标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 1D | 分布测点52VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | 1E |  |  |  |  |  |
| 11 | 1F | 分布测点52计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 20 | 分布测点53温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | 21 | 分布测点53密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 22 | 分布测点53位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | 23 |  |  |  |  |  |
| 11 | 24 | 分布测点53标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 25 | 分布测点53VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | 26 |  |  |  |  |  |
| 11 | 27 | 分布测点53计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 28 | 分布测点54温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | 29 | 分布测点54密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 2A | 分布测点54位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | 2B |  |  |  |  |  |
| 11 | 2C | 分布测点54标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 2D | 分布测点54VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | 2E |  |  |  |  |  |
| 11 | 2F | 分布测点54计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 30 | 分布测点55温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | 31 | 分布测点55密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 32 | 分布测点55位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | 33 |  |  |  |  |  |
| 11 | 34 | 分布测点55标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 35 | 分布测点55VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | 36 |  |  |  |  |  |
| 11 | 37 | 分布测点55计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 38 | 分布测点56温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | 39 | 分布测点56密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 3A | 分布测点56位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | 3B |  |  |  |  |  |
| 11 | 3C | 分布测点56标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 3D | 分布测点56VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | 3E |  |  |  |  |  |
| 11 | 3F | 分布测点56计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 40 | 分布测点57温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | 41 | 分布测点57密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 42 | 分布测点57位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | 43 |  |  |  |  |  |
| 11 | 44 | 分布测点57标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 45 | 分布测点57VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | 46 |  |  |  |  |  |
| 11 | 47 | 分布测点57计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 48 | 分布测点58温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | 49 | 分布测点58密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 4A | 分布测点58位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | 4B |  |  |  |  |  |
| 11 | 4C | 分布测点58标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 4D | 分布测点58VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | 4E |  |  |  |  |  |
| 11 | 4F | 分布测点58计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 50 | 分布测点59温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | 51 | 分布测点59密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 52 | 分布测点59位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | 53 |  |  |  |  |  |
| 11 | 54 | 分布测点59标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 55 | 分布测点59VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | 56 |  |  |  |  |  |
| 11 | 57 | 分布测点59计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 58 | 分布测点60温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | 59 | 分布测点60密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 5A | 分布测点60位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | 5B |  |  |  |  |  |
| 11 | 5C | 分布测点60标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 5D | 分布测点60VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | 5E |  |  |  |  |  |
| 11 | 5F | 分布测点60计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 60 | 分布测点61温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | 61 | 分布测点61密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 62 | 分布测点61位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | 63 |  |  |  |  |  |
| 11 | 64 | 分布测点61标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 65 | 分布测点61VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | 66 |  |  |  |  |  |
| 11 | 67 | 分布测点61计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 68 | 分布测点62温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | 69 | 分布测点62密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 6A | 分布测点62位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | 6B |  |  |  |  |  |
| 11 | 6C | 分布测点62标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 6D | 分布测点62VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | 6E |  |  |  |  |  |
| 11 | 6F | 分布测点62计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 70 | 分布测点63温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | 71 | 分布测点63密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 72 | 分布测点63位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | 73 |  |  |  |  |  |
| 11 | 74 | 分布测点63标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 75 | 分布测点63VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | 76 |  |  |  |  |  |
| 11 | 77 | 分布测点63计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 78 | 分布测点64温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | 79 | 分布测点64密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 7A | 分布测点64位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | 7B |  |  |  |  |  |
| 11 | 7C | 分布测点64标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 7D | 分布测点64VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | 7E |  |  |  |  |  |
| 11 | 7F | 分布测点64计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 80 | 分布测点65温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | 81 | 分布测点65密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 82 | 分布测点65位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | 83 |  |  |  |  |  |
| 11 | 84 | 分布测点65标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 85 | 分布测点65VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | 86 |  |  |  |  |  |
| 11 | 87 | 分布测点65计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 88 | 分布测点66温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | 89 | 分布测点66密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 8A | 分布测点66位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | 8B |  |  |  |  |  |
| 11 | 8C | 分布测点66标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 8D | 分布测点66VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | 8E |  |  |  |  |  |
| 11 | 8F | 分布测点66计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 90 | 分布测点67温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | 91 | 分布测点67密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 92 | 分布测点67位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | 93 |  |  |  |  |  |
| 11 | 94 | 分布测点67标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 95 | 分布测点67VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | 96 |  |  |  |  |  |
| 11 | 97 | 分布测点67计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 98 | 分布测点68温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | 99 | 分布测点68密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 9A | 分布测点68位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | 9B |  |  |  |  |  |
| 11 | 9C | 分布测点68标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | 9D | 分布测点68VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | 9E |  |  |  |  |  |
| 11 | 9F | 分布测点68计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | A0 | 分布测点69温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | A1 | 分布测点69密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | A2 | 分布测点69位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | A3 |  |  |  |  |  |
| 11 | A4 | 分布测点69标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | A5 | 分布测点69VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | A6 |  |  |  |  |  |
| 11 | A7 | 分布测点69计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | A8 | 分布测点70温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | A9 | 分布测点70密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | AA | 分布测点70位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | AB |  |  |  |  |  |
| 11 | AC | 分布测点70标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | AD | 分布测点70VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | AE |  |  |  |  |  |
| 11 | AF | 分布测点70计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | B0 | 分布测点71温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | B1 | 分布测点71密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | B2 | 分布测点71位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | B3 |  |  |  |  |  |
| 11 | B4 | 分布测点71标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | B5 | 分布测点71VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | B6 |  |  |  |  |  |
| 11 | B7 | 分布测点71计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | B8 | 分布测点72温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | B9 | 分布测点72密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | BA | 分布测点72位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | BB |  |  |  |  |  |
| 11 | BC | 分布测点72标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | BD | 分布测点72VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | BE |  |  |  |  |  |
| 11 | BF | 分布测点72计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | C0 | 分布测点73温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | C1 | 分布测点73密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | C2 | 分布测点73位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | C3 |  |  |  |  |  |
| 11 | C4 | 分布测点73标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | C5 | 分布测点73VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | C6 |  |  |  |  |  |
| 11 | C7 | 分布测点73计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | C8 | 分布测点74温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | C9 | 分布测点74密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | CA | 分布测点74位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | CB |  |  |  |  |  |
| 11 | CC | 分布测点74标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | CD | 分布测点74VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | CE |  |  |  |  |  |
| 11 | CF | 分布测点74计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | D0 | 分布测点75温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | D1 | 分布测点75密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | D2 | 分布测点75位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | D3 |  |  |  |  |  |
| 11 | D4 | 分布测点75标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | D5 | 分布测点75VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | D6 |  |  |  |  |  |
| 11 | D7 | 分布测点75计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | D8 | 分布测点76温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | D9 | 分布测点76密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | DA | 分布测点76位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | DB |  |  |  |  |  |
| 11 | DC | 分布测点76标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | DD | 分布测点76VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | DE |  |  |  |  |  |
| 11 | DF | 分布测点76计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | E0 | 分布测点77温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | E1 | 分布测点77密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | E2 | 分布测点77位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | E3 |  |  |  |  |  |
| 11 | E4 | 分布测点77标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | E5 | 分布测点77VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | E6 |  |  |  |  |  |
| 11 | E7 | 分布测点77计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | E8 | 分布测点78温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | E9 | 分布测点78密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | EA | 分布测点78位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | EB |  |  |  |  |  |
| 11 | EC | 分布测点78标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | ED | 分布测点78VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | EE |  |  |  |  |  |
| 11 | EF | 分布测点78计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | F0 | 分布测点79温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | F1 | 分布测点79密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | F2 | 分布测点79位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | F3 |  |  |  |  |  |
| 11 | F4 | 分布测点79标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | F5 | 分布测点79VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | F6 |  |  |  |  |  |
| 11 | F7 | 分布测点79计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | F8 | 分布测点80温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 11 | F9 | 分布测点80密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | FA | 分布测点80位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 11 | FB |  |  |  |  |  |
| 11 | FC | 分布测点80标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 11 | FD | 分布测点80VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 11 | FE |  |  |  |  |  |
| 11 | FF | 分布测点80计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 00 | 分布测点81温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | 01 | 分布测点81密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 02 | 分布测点81位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | 03 |  |  |  |  |  |
| 12 | 04 | 分布测点81标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 05 | 分布测点81VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | 06 |  |  |  |  |  |
| 12 | 07 | 分布测点81计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 08 | 分布测点82温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | 09 | 分布测点82密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 0A | 分布测点82位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | 0B |  |  |  |  |  |
| 12 | 0C | 分布测点82标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 0D | 分布测点82VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | 0E |  |  |  |  |  |
| 12 | 0F | 分布测点82计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 10 | 分布测点83温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | 11 | 分布测点83密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 12 | 分布测点83位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | 13 |  |  |  |  |  |
| 12 | 14 | 分布测点83标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 15 | 分布测点83VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | 16 |  |  |  |  |  |
| 12 | 17 | 分布测点83计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 18 | 分布测点84温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | 19 | 分布测点84密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 1A | 分布测点84位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | 1B |  |  |  |  |  |
| 12 | 1C | 分布测点84标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 1D | 分布测点84VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | 1E |  |  |  |  |  |
| 12 | 1F | 分布测点84计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 20 | 分布测点85温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | 21 | 分布测点85密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 22 | 分布测点85位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | 23 |  |  |  |  |  |
| 12 | 24 | 分布测点85标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 25 | 分布测点85VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | 26 |  |  |  |  |  |
| 12 | 27 | 分布测点85计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 28 | 分布测点86温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | 29 | 分布测点86密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 2A | 分布测点86位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | 2B |  |  |  |  |  |
| 12 | 2C | 分布测点86标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 2D | 分布测点86VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | 2E |  |  |  |  |  |
| 12 | 2F | 分布测点86计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 30 | 分布测点87温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | 31 | 分布测点87密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 32 | 分布测点87位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | 33 |  |  |  |  |  |
| 12 | 34 | 分布测点87标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 35 | 分布测点87VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | 36 |  |  |  |  |  |
| 12 | 37 | 分布测点87计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 38 | 分布测点88温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | 39 | 分布测点88密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 3A | 分布测点88位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | 3B |  |  |  |  |  |
| 12 | 3C | 分布测点88标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 3D | 分布测点88VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | 3E |  |  |  |  |  |
| 12 | 3F | 分布测点88计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 40 | 分布测点89温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | 41 | 分布测点89密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 42 | 分布测点89位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | 43 |  |  |  |  |  |
| 12 | 44 | 分布测点89标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 45 | 分布测点89VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | 46 |  |  |  |  |  |
| 12 | 47 | 分布测点89计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 48 | 分布测点90温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | 49 | 分布测点90密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 4A | 分布测点90位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | 4B |  |  |  |  |  |
| 12 | 4C | 分布测点90标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 4D | 分布测点90VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | 4E |  |  |  |  |  |
| 12 | 4F | 分布测点90计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 50 | 分布测点91温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | 51 | 分布测点91密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 52 | 分布测点91位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | 53 |  |  |  |  |  |
| 12 | 54 | 分布测点91标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 55 | 分布测点91VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | 56 |  |  |  |  |  |
| 12 | 57 | 分布测点91计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 58 | 分布测点92温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | 59 | 分布测点92密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 5A | 分布测点92位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | 5B |  |  |  |  |  |
| 12 | 5C | 分布测点92标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 5D | 分布测点92VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | 5E |  |  |  |  |  |
| 12 | 5F | 分布测点92计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 60 | 分布测点93温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | 61 | 分布测点93密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 62 | 分布测点93位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | 63 |  |  |  |  |  |
| 12 | 64 | 分布测点93标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 65 | 分布测点93VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | 66 |  |  |  |  |  |
| 12 | 67 | 分布测点93计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 68 | 分布测点94温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | 69 | 分布测点94密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 6A | 分布测点94位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | 6B |  |  |  |  |  |
| 12 | 6C | 分布测点94标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 6D | 分布测点94VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | 6E |  |  |  |  |  |
| 12 | 6F | 分布测点94计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 70 | 分布测点95温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | 71 | 分布测点95密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 72 | 分布测点95位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | 73 |  |  |  |  |  |
| 12 | 74 | 分布测点95标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 75 | 分布测点95VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | 76 |  |  |  |  |  |
| 12 | 77 | 分布测点95计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 78 | 分布测点96温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | 79 | 分布测点96密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 7A | 分布测点96位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | 7B |  |  |  |  |  |
| 12 | 7C | 分布测点96标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 7D | 分布测点96VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | 7E |  |  |  |  |  |
| 12 | 7F | 分布测点96计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 80 | 分布测点97温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | 81 | 分布测点97密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 82 | 分布测点97位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | 83 |  |  |  |  |  |
| 12 | 84 | 分布测点97标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 85 | 分布测点97VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | 86 |  |  |  |  |  |
| 12 | 87 | 分布测点97计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 88 | 分布测点98温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | 89 | 分布测点98密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 8A | 分布测点98位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | 8B |  |  |  |  |  |
| 12 | 8C | 分布测点98标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 8D | 分布测点98VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | 8E |  |  |  |  |  |
| 12 | 8F | 分布测点98计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 90 | 分布测点99温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | 91 | 分布测点99密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 92 | 分布测点99位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | 93 |  |  |  |  |  |
| 12 | 94 | 分布测点99标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 95 | 分布测点99VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | 96 |  |  |  |  |  |
| 12 | 97 | 分布测点99计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 98 | 分布测点100温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | 99 | 分布测点100密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 9A | 分布测点100位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | 9B |  |  |  |  |  |
| 12 | 9C | 分布测点100标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | 9D | 分布测点100VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | 9E |  |  |  |  |  |
| 12 | 9F | 分布测点100计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | A0 | 每米测量平均温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | A1 | 每米测量平均密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | A2 | 每米测量平均温密状态 | 详见数据状态 | ℃ |  |  |
| 12 | A3 | 每米测量平均标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | A4 | 每米测量平均VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | A5 |  |  |  |  |  |
| 12 | A6 | 每米测量平均计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | A7 | 每米测量点数 | [1,16] |  |  |  |
| 12 | A8 | 每米测量液位 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | A9 |  |  |  |  |  |
| 12 | AA | 每米测点1温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | AB | 每米测点1密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | AC | 每米测点1位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | AD |  |  |  |  |  |
| 12 | AE | 每米测点1标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | AF | 每米测点1VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | B0 |  |  |  |  |  |
| 12 | B1 | 每米测点1计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | B2 | 每米测点2温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | B3 | 每米测点2密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | B4 | 每米测点2位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | B5 |  |  |  |  |  |
| 12 | B6 | 每米测点2标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | B7 | 每米测点2VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | B8 |  |  |  |  |  |
| 12 | B9 | 每米测点2计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | BA | 每米测点3温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | BB | 每米测点3密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | BC | 每米测点3位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | BD |  |  |  |  |  |
| 12 | BE | 每米测点3标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | BF | 每米测点3VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | C0 |  |  |  |  |  |
| 12 | C1 | 每米测点3计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | C2 | 每米测点4温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | C3 | 每米测点4密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | C4 | 每米测点4位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | C5 |  |  |  |  |  |
| 12 | C6 | 每米测点4标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | C7 | 每米测点4VCF20 | [1,20000] |  |  |  |
| 12 | C8 |  |  |  |  |  |
| 12 | C9 | 每米测点4计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | CA | 每米测点5温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | CB | 每米测点5密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | CC | 每米测点5位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | CD |  |  |  |  |  |
| 12 | CE | 每米测点5标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | CF | 每米测点5VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | D0 |  |  |  |  |  |
| 12 | D1 | 每米测点5计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | D2 | 每米测点6温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | D3 | 每米测点6密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | D4 | 每米测点6位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | D5 |  |  |  |  |  |
| 12 | D6 | 每米测点6标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | D7 | 每米测点6VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | D8 |  |  |  |  |  |
| 12 | D9 | 每米测点6计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | DA | 每米测点7温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | DB | 每米测点7密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | DC | 每米测点7位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | DD |  |  |  |  |  |
| 12 | DE | 每米测点7标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | DF | 每米测点7VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | E0 |  |  |  |  |  |
| 12 | E1 | 每米测点7计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | E2 | 每米测点8温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | E3 | 每米测点8密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | E4 | 每米测点8位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | E5 |  |  |  |  |  |
| 12 | E6 | 每米测点8标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | E7 | 每米测点8VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | E8 |  |  |  |  |  |
| 12 | E9 | 每米测点8计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | EA | 每米测点9温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | EB | 每米测点9密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | EC | 每米测点9位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | ED |  |  |  |  |  |
| 12 | EE | 每米测点9标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | EF | 每米测点9VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | F0 |  |  |  |  |  |
| 12 | F1 | 每米测点9计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | F2 | 每米测点10温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | F3 | 每米测点10密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | F4 | 每米测点10位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | F5 |  |  |  |  |  |
| 12 | F6 | 每米测点10标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | F7 | 每米测点10VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 12 | F8 |  |  |  |  |  |
| 12 | F9 | 每米测点10计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | FA | 每米测点11温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 12 | FB | 每米测点11密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | FC | 每米测点11位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 12 | FD |  |  |  |  |  |
| 12 | FE | 每米测点11标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 12 | FF | 每米测点11VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | 00 |  |  |  |  |  |
| 13 | 01 | 每米测点11计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 02 | 每米测点12温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | 03 | 每米测点12密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 04 | 每米测点12位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | 05 |  |  |  |  |  |
| 13 | 06 | 每米测点12标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 07 | 每米测点12VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | 08 |  |  |  |  |  |
| 13 | 09 | 每米测点12计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 0A | 每米测点13温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | 0B | 每米测点13密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 0C | 每米测点13位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | 0D |  |  |  |  |  |
| 13 | 0E | 每米测点13标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 0F | 每米测点13VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | 11 | 每米测点13计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 12 | 每米测点14温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | 13 | 每米测点14密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 14 | 每米测点14位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | 15 |  |  |  |  |  |
| 13 | 16 | 每米测点14标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 17 | 每米测点14VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | 18 |  |  |  |  |  |
| 13 | 19 | 每米测点14计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 1A | 每米测点15温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | 1B | 每米测点15密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 1C | 每米测点15位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | 1D |  |  |  |  |  |
| 13 | 1E | 每米测点15标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 1F | 每米测点15VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | 21 | 每米测点15计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 22 | 每米测点16温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | 23 | 每米测点16密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 24 | 每米测点16位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | 25 |  |  |  |  |  |
| 13 | 26 | 每米测点16标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 27 | 每米测点16VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | 28 |  |  |  |  |  |
| 13 | 29 | 每米测点16计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 2A | 每米测点17温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | 2B | 每米测点17密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 2C | 每米测点17位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | 2D |  |  |  |  |  |
| 13 | 2E | 每米测点17标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 2F | 每米测点17VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | 30 |  |  |  |  |  |
| 13 | 31 | 每米测点17计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 32 | 每米测点18温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | 33 | 每米测点18密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 34 | 每米测点18位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | 35 |  |  |  |  |  |
| 13 | 36 | 每米测点18标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 37 | 每米测点18VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | 38 |  |  |  |  |  |
| 13 | 39 | 每米测点18计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 3A | 每米测点19温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | 3B | 每米测点19密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 3C | 每米测点19位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | 3D |  |  |  |  |  |
| 13 | 3E | 每米测点19标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 3F | 每米测点19VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | 40 |  |  |  |  |  |
| 13 | 41 | 每米测点19计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 42 | 每米测点20温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | 43 | 每米测点20密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 44 | 每米测点20位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | 45 |  |  |  |  |  |
| 13 | 46 | 每米测点20标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 47 | 每米测点20VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | 48 |  |  |  |  |  |
| 13 | 49 | 每米测点20计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 4A | 每米测点21温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | 4B | 每米测点21密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 4C | 每米测点21位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | 4D |  |  |  |  |  |
| 13 | 4E | 每米测点21标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 4F | 每米测点21VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | 50 |  |  |  |  |  |
| 13 | 51 | 每米测点21计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 52 | 每米测点22温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | 53 | 每米测点22密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 54 | 每米测点22位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | 55 |  |  |  |  |  |
| 13 | 56 | 每米测点22标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 57 | 每米测点22VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | 58 |  |  |  |  |  |
| 13 | 59 | 每米测点22计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 5A | 每米测点23温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | 5B | 每米测点23密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 5C | 每米测点23位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | 5D |  |  |  |  |  |
| 13 | 5E | 每米测点23标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 5F | 每米测点23VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | 60 |  |  |  |  |  |
| 13 | 61 | 每米测点23计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 62 | 每米测点24温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | 63 | 每米测点24密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 64 | 每米测点24位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | 65 |  |  |  |  |  |
| 13 | 66 | 每米测点24标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 67 | 每米测点24VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | 68 |  |  |  |  |  |
| 13 | 69 | 每米测点24计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 6A | 每米测点25温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | 6B | 每米测点25密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 6C | 每米测点25位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | 6D |  |  |  |  |  |
| 13 | 6E | 每米测点25标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 6F | 每米测点25VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | 70 |  |  |  |  |  |
| 13 | 71 | 每米测点25计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 72 | 每米测点26温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | 73 | 每米测点26密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 74 | 每米测点26位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | 75 |  |  |  |  |  |
| 13 | 76 | 每米测点26标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 77 | 每米测点26VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | 78 |  |  |  |  |  |
| 13 | 79 | 每米测点26计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 7A | 每米测点27温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | 7B | 每米测点27密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 7C | 每米测点27位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | 7D |  |  |  |  |  |
| 13 | 7E | 每米测点27标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 7F | 每米测点27VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | 80 |  |  |  |  |  |
| 13 | 81 | 每米测点27计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 82 | 每米测点28温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | 83 | 每米测点28密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 84 | 每米测点28位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | 85 |  |  |  |  |  |
| 13 | 86 | 每米测点28标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 87 | 每米测点28VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | 88 |  |  |  |  |  |
| 13 | 89 | 每米测点28计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 8A | 每米测点29温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | 8B | 每米测点29密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 8C | 每米测点29位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | 8D |  |  |  |  |  |
| 13 | 8E | 每米测点29标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 8F | 每米测点29VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | 90 |  |  |  |  |  |
| 13 | 91 | 每米测点29计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 92 | 每米测点30温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | 93 | 每米测点30密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 94 | 每米测点30位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | 95 |  |  |  |  |  |
| 13 | 96 | 每米测点30标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 97 | 每米测点30VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | 98 |  |  |  |  |  |
| 13 | 99 | 每米测点30计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 9A | 每米测点31温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | 9B | 每米测点31密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 9C | 每米测点31位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | 9D |  |  |  |  |  |
| 13 | 9E | 每米测点31标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | 9F | 每米测点31VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | A0 |  |  |  |  |  |
| 13 | A1 | 每米测点31计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | A2 | 每米测点32温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | A3 | 每米测点32密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | A4 | 每米测点32位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | A5 |  |  |  |  |  |
| 13 | A6 | 每米测点32标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | A7 | 每米测点32VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | A8 |  |  |  |  |  |
| 13 | A9 | 每米测点32计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | AA | 每米测点33温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | AB | 每米测点33密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | AC | 每米测点33位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | AD |  |  |  |  |  |
| 13 | AE | 每米测点33标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | AF | 每米测点33VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | B0 |  |  |  |  |  |
| 13 | B1 | 每米测点33计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | B2 | 每米测点34温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | B3 | 每米测点34密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | B4 | 每米测点34位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | B5 |  |  |  |  |  |
| 13 | B6 | 每米测点34标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | B7 | 每米测点34VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | B8 |  |  |  |  |  |
| 13 | B9 | 每米测点34计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | BA | 每米测点35温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | BB | 每米测点35密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | BC | 每米测点35位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | BD |  |  |  |  |  |
| 13 | BE | 每米测点35标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | BF | 每米测点35VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | C0 |  |  |  |  |  |
| 13 | C1 | 每米测点35计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | C2 | 每米测点36温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | C3 | 每米测点36密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | C4 | 每米测点36位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | C5 |  |  |  |  |  |
| 13 | C6 | 每米测点36标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | C7 | 每米测点36VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | C8 |  |  |  |  |  |
| 13 | C9 | 每米测点36计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | CA | 每米测点37温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | CB | 每米测点37密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | CC | 每米测点37位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | CD |  |  |  |  |  |
| 13 | CE | 每米测点37标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | CF | 每米测点37VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | D0 |  |  |  |  |  |
| 13 | D1 | 每米测点37计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | D2 | 每米测点38温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | D3 | 每米测点38密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | D4 | 每米测点38位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | D5 |  |  |  |  |  |
| 13 | D6 | 每米测点38标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | D7 | 每米测点38VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | D8 |  |  |  |  |  |
| 13 | D9 | 每米测点38计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | DA | 每米测点39温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | DB | 每米测点39密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | DC | 每米测点39位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | DD |  |  |  |  |  |
| 13 | DE | 每米测点39标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | DF | 每米测点39VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | E0 |  |  |  |  |  |
| 13 | E1 | 每米测点39计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | E2 | 每米测点40温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | E3 | 每米测点40密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | E4 | 每米测点40位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | E5 |  |  |  |  |  |
| 13 | E6 | 每米测点40标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | E7 | 每米测点40VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | E8 |  |  |  |  |  |
| 13 | E9 | 每米测点40计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | EA | 每米测点41温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | EB | 每米测点41密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | EC | 每米测点41位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | ED |  |  |  |  |  |
| 13 | EE | 每米测点41标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | EF | 每米测点41VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | F0 |  |  |  |  |  |
| 13 | F1 | 每米测点41计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | F2 | 每米测点42温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | F3 | 每米测点42密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | F4 | 每米测点42位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | F5 |  |  |  |  |  |
| 13 | F6 | 每米测点42标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | F7 | 每米测点42VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 13 | F8 |  |  |  |  |  |
| 13 | F9 | 每米测点42计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | FA | 每米测点43温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 13 | FB | 每米测点43密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | FC | 每米测点43位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 13 | FD |  |  |  |  |  |
| 13 | FE | 每米测点43标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 13 | FF | 每米测点43VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | 00 |  |  |  |  |  |
| 14 | 01 | 每米测点43计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 02 | 每米测点44温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | 03 | 每米测点44密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 04 | 每米测点44位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | 05 |  |  |  |  |  |
| 14 | 06 | 每米测点44标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 07 | 每米测点44VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | 08 |  |  |  |  |  |
| 14 | 09 | 每米测点44计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 0A | 每米测点45温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | 0B | 每米测点45密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 0C | 每米测点45位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | 0D |  |  |  |  |  |
| 14 | 0E | 每米测点45标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 0F | 每米测点45VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | 10 |  |  |  |  |  |
| 14 | 11 | 每米测点45计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 12 | 每米测点46温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | 13 | 每米测点46密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 14 | 每米测点46位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | 15 |  |  |  |  |  |
| 14 | 16 | 每米测点46标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 17 | 每米测点46VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | 18 |  |  |  |  |  |
| 14 | 19 | 每米测点46计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 1A | 每米测点47温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | 1B | 每米测点47密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 1C | 每米测点47位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | 1D |  |  |  |  |  |
| 14 | 1E | 每米测点47标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 1F | 每米测点47VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | 21 | 每米测点47计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 22 | 每米测点48温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | 23 | 每米测点48密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 24 | 每米测点48位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | 25 |  |  |  |  |  |
| 14 | 26 | 每米测点48标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 27 | 每米测点48VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | 28 |  |  |  |  |  |
| 14 | 29 | 每米测点48计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 2A | 每米测点49温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | 2B | 每米测点49密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 2C | 每米测点49位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | 2D |  |  |  |  |  |
| 14 | 2E | 每米测点49标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 2F | 每米测点49VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | 30 |  |  |  |  |  |
| 14 | 31 | 每米测点49计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 32 | 每米测点50温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | 33 | 每米测点50密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 34 | 每米测点50位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | 35 |  |  |  |  |  |
| 14 | 36 | 每米测点50标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 37 | 每米测点50VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | 38 |  |  |  |  |  |
| 14 | 39 | 每米测点50计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 3A | 每米测点51温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | 3B | 每米测点51密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 3C | 每米测点51位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | 3D |  |  |  |  |  |
| 14 | 3E | 每米测点51标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 3F | 每米测点51VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | 40 |  |  |  |  |  |
| 14 | 41 | 每米测点51计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 42 | 每米测点52温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | 43 | 每米测点52密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 44 | 每米测点52位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | 45 |  |  |  |  |  |
| 14 | 46 | 每米测点52标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 47 | 每米测点52VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | 48 |  |  |  |  |  |
| 14 | 49 | 每米测点52计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 4A | 每米测点53温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | 4B | 每米测点53密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 4C | 每米测点53位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | 4D |  |  |  |  |  |
| 14 | 4E | 每米测点53标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 4F | 每米测点53VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | 50 |  |  |  |  |  |
| 14 | 51 | 每米测点53计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 52 | 每米测点54温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | 53 | 每米测点54密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 54 | 每米测点54位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | 55 |  |  |  |  |  |
| 14 | 56 | 每米测点54标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 57 | 每米测点54VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | 58 |  |  |  |  |  |
| 14 | 59 | 每米测点54计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 5A | 每米测点55温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | 5B | 每米测点55密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 5C | 每米测点55位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | 5D |  |  |  |  |  |
| 14 | 5E | 每米测点55标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 5F | 每米测点55VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | 60 |  |  |  |  |  |
| 14 | 61 | 每米测点55计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 62 | 每米测点56温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | 63 | 每米测点56密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 64 | 每米测点56位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | 65 |  |  |  |  |  |
| 14 | 66 | 每米测点56标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 67 | 每米测点56VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | 68 |  |  |  |  |  |
| 14 | 69 | 每米测点56计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 6A | 每米测点57温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | 6B | 每米测点57密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 6C | 每米测点57位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | 6D |  |  |  |  |  |
| 14 | 6E | 每米测点57标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 6F | 每米测点57VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | 70 |  |  |  |  |  |
| 14 | 71 | 每米测点57计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 72 | 每米测点58温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | 73 | 每米测点58密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 74 | 每米测点58位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | 75 |  |  |  |  |  |
| 14 | 76 | 每米测点58标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 77 | 每米测点58VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | 78 |  |  |  |  |  |
| 14 | 79 | 每米测点58计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 7A | 每米测点59温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | 7B | 每米测点59密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 7C | 每米测点59位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | 7D |  |  |  |  |  |
| 14 | 7E | 每米测点59标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 7F | 每米测点59VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | 80 |  |  |  |  |  |
| 14 | 81 | 每米测点59计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 82 | 每米测点60温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | 83 | 每米测点60密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 84 | 每米测点60位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | 85 |  |  |  |  |  |
| 14 | 86 | 每米测点60标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 87 | 每米测点60VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | 88 |  |  |  |  |  |
| 14 | 89 | 每米测点60计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 8A | 每米测点61温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | 8B | 每米测点61密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 8C | 每米测点61位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | 8D |  |  |  |  |  |
| 14 | 8E | 每米测点61标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 8F | 每米测点61VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | 90 |  |  |  |  |  |
| 14 | 91 | 每米测点61计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 92 | 每米测点62温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | 93 | 每米测点62密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 94 | 每米测点62位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | 95 |  |  |  |  |  |
| 14 | 96 | 每米测点62标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 97 | 每米测点62VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | 98 |  |  |  |  |  |
| 14 | 99 | 每米测点62计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 9A | 每米测点63温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | 9B | 每米测点63密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 9C | 每米测点63位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | 9D |  |  |  |  |  |
| 14 | 9E | 每米测点63标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | 9F | 每米测点63VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | A0 |  |  |  |  |  |
| 14 | A1 | 每米测点63计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | A2 | 每米测点64温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | A3 | 每米测点64密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | A4 | 每米测点64位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | A5 |  |  |  |  |  |
| 14 | A6 | 每米测点64标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | A7 | 每米测点64VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | A8 |  |  |  |  |  |
| 14 | A9 | 每米测点64计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | AA | 每米测点65温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | AB | 每米测点65密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | AC | 每米测点65位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | AD |  |  |  |  |  |
| 14 | AE | 每米测点65标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | AF | 每米测点65VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | B0 |  |  |  |  |  |
| 14 | B1 | 每米测点65计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | B2 | 每米测点66温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | B3 | 每米测点66密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | B4 | 每米测点66位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | B5 |  |  |  |  |  |
| 14 | B6 | 每米测点66标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | B7 | 每米测点66VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | B8 |  |  |  |  |  |
| 14 | B9 | 每米测点66计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | BA | 每米测点67温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | BB | 每米测点67密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | BC | 每米测点67位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | BD |  |  |  |  |  |
| 14 | BE | 每米测点67标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | BF | 每米测点67VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | C0 |  |  |  |  |  |
| 14 | C1 | 每米测点67计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | C2 | 每米测点68温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | C3 | 每米测点68密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | C4 | 每米测点68位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | C5 |  |  |  |  |  |
| 14 | C6 | 每米测点68标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | C7 | 每米测点68VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | C8 |  |  |  |  |  |
| 14 | C9 | 每米测点68计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | CA | 每米测点69温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | CB | 每米测点69密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | CC | 每米测点69位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | CD |  |  |  |  |  |
| 14 | CE | 每米测点69标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | CF | 每米测点69VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | D0 |  |  |  |  |  |
| 14 | D1 | 每米测点69计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | D2 | 每米测点70温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | D3 | 每米测点70密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | D4 | 每米测点70位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | D5 |  |  |  |  |  |
| 14 | D6 | 每米测点70标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | D7 | 每米测点70VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | D8 |  |  |  |  |  |
| 14 | D9 | 每米测点70计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | DA | 每米测点71温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | DB | 每米测点71密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | DC | 每米测点71位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | DD |  |  |  |  |  |
| 14 | DE | 每米测点71标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | DF | 每米测点71VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | E0 |  |  |  |  |  |
| 14 | E1 | 每米测点71计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | E2 | 每米测点72温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | E3 | 每米测点72密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | E4 | 每米测点72位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | E5 |  |  |  |  |  |
| 14 | E6 | 每米测点72标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | E7 | 每米测点72VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | E8 |  |  |  |  |  |
| 14 | E9 | 每米测点72计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | EA | 每米测点73温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | EB | 每米测点73密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | EC | 每米测点73位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | ED |  |  |  |  |  |
| 14 | EE | 每米测点73标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | EF | 每米测点73VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | F0 |  |  |  |  |  |
| 14 | F1 | 每米测点73计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | F2 | 每米测点74温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | F3 | 每米测点74密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | F4 | 每米测点74位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | F5 |  |  |  |  |  |
| 14 | F6 | 每米测点74标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | F7 | 每米测点74VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 14 | F8 |  |  |  |  |  |
| 14 | F9 | 每米测点74计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | FA | 每米测点75温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 14 | FB | 每米测点75密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | FC | 每米测点75位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 14 | FD |  |  |  |  |  |
| 14 | FE | 每米测点75标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 14 | FF | 每米测点75VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 15 | 00 |  |  |  |  |  |
| 15 | 01 | 每米测点75计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 02 | 每米测点76温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 15 | 03 | 每米测点76密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 04 | 每米测点76位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 15 | 05 |  |  |  |  |  |
| 15 | 06 | 每米测点76标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 07 | 每米测点76VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 15 | 08 |  |  |  |  |  |
| 15 | 09 | 每米测点76计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 0A | 每米测点77温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 15 | 0B | 每米测点77密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 0C | 每米测点77位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 15 | 0D |  |  |  |  |  |
| 15 | 0E | 每米测点77标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 0F | 每米测点77VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 15 | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 | 11 | 每米测点77计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 12 | 每米测点78温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 15 | 13 | 每米测点78密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 14 | 每米测点78位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 15 | 15 |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 每米测点78标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 17 | 每米测点78VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 15 | 18 |  |  |  |  |  |
| 15 | 19 | 每米测点78计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 1A | 每米测点79温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 15 | 1B | 每米测点79密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 1C | 每米测点79位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 15 | 1D |  |  |  |  |  |
| 15 | 1E | 每米测点79标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 1F | 每米测点79VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 15 | 20 |  |  |  |  |  |
| 15 | 21 | 每米测点79计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 22 | 每米测点80温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 15 | 23 | 每米测点80密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 24 | 每米测点80位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 15 | 25 |  |  |  |  |  |
| 15 | 26 | 每米测点80标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 27 | 每米测点80VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 15 | 28 |  |  |  |  |  |
| 15 | 29 | 每米测点80计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 2A | 每米测点81温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 15 | 2B | 每米测点81密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 2C | 每米测点81位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 15 | 2D |  |  |  |  |  |
| 15 | 2E | 每米测点81标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 2F | 每米测点81VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 15 | 30 |  |  |  |  |  |
| 15 | 31 | 每米测点81计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 32 | 每米测点82温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 15 | 33 | 每米测点82密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 34 | 每米测点82位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 15 | 35 |  |  |  |  |  |
| 15 | 36 | 每米测点82标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 37 | 每米测点82VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 15 | 38 |  |  |  |  |  |
| 15 | 39 | 每米测点82计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 3A | 每米测点83温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 15 | 3B | 每米测点83密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 3C | 每米测点83位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 15 | 3D |  |  |  |  |  |
| 15 | 3E | 每米测点83标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 3F | 每米测点83VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 15 | 40 |  |  |  |  |  |
| 15 | 41 | 每米测点83计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 42 | 每米测点84温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 15 | 43 | 每米测点84密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 44 | 每米测点84位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 15 | 45 |  |  |  |  |  |
| 15 | 46 | 每米测点84标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 47 | 每米测点84VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 15 | 48 |  |  |  |  |  |
| 15 | 49 | 每米测点84计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 4A | 每米测点85温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 15 | 4B | 每米测点85密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 4C | 每米测点85位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 15 | 4D |  |  |  |  |  |
| 15 | 4E | 每米测点85标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 4F | 每米测点85VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 15 | 50 |  |  |  |  |  |
| 15 | 51 | 每米测点85计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 52 | 每米测点86温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 15 | 53 | 每米测点86密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 54 | 每米测点86位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 15 | 55 |  |  |  |  |  |
| 15 | 56 | 每米测点86标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 57 | 每米测点86VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 15 | 58 |  |  |  |  |  |
| 15 | 59 | 每米测点86计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 5A | 每米测点87温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 15 | 5B | 每米测点87密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 5C | 每米测点87位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 15 | 5D |  |  |  |  |  |
| 15 | 5E | 每米测点87标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 5F | 每米测点87VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 15 | 60 |  |  |  |  |  |
| 15 | 61 | 每米测点87计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 62 | 每米测点88温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 15 | 63 | 每米测点88密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 64 | 每米测点88位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 15 | 65 |  |  |  |  |  |
| 15 | 66 | 每米测点88标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 67 | 每米测点88VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 15 | 68 |  |  |  |  |  |
| 15 | 69 | 每米测点88计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 6A | 每米测点89温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 15 | 6B | 每米测点89密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 6C | 每米测点89位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 15 | 6D |  |  |  |  |  |
| 15 | 6E | 每米测点89标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 6F | 每米测点89VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 15 | 70 |  |  |  |  |  |
| 15 | 71 | 每米测点89计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 72 | 每米测点90温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 15 | 73 | 每米测点90密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 74 | 每米测点90位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 15 | 75 |  |  |  |  |  |
| 15 | 76 | 每米测点90标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 77 | 每米测点90VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 15 | 78 |  |  |  |  |  |
| 15 | 79 | 每米测点90计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 7A | 每米测点91温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 15 | 7B | 每米测点91密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 7C | 每米测点91位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 15 | 7D |  |  |  |  |  |
| 15 | 7E | 每米测点91标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 7F | 每米测点91VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 15 | 80 |  |  |  |  |  |
| 15 | 81 | 每米测点91计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 82 | 每米测点92温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 15 | 83 | 每米测点92密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 84 | 每米测点92位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 15 | 85 |  |  |  |  |  |
| 15 | 86 | 每米测点92标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 87 | 每米测点92VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 15 | 88 |  |  |  |  |  |
| 15 | 89 | 每米测点92计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 8A | 每米测点93温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 15 | 8B | 每米测点93密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 8C | 每米测点93位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 15 | 8D |  |  |  |  |  |
| 15 | 8E | 每米测点93标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 8F | 每米测点93VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 15 | 90 |  |  |  |  |  |
| 15 | 91 | 每米测点93计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 92 | 每米测点94温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 15 | 93 | 每米测点94密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 94 | 每米测点94位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 15 | 95 |  |  |  |  |  |
| 15 | 96 | 每米测点94标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 97 | 每米测点94VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 15 | 98 |  |  |  |  |  |
| 15 | 99 | 每米测点94计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 9A | 每米测点95温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 15 | 9B | 每米测点95密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 9C | 每米测点95位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 15 | 9D |  |  |  |  |  |
| 15 | 9E | 每米测点95标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | 9F | 每米测点95VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 15 | A0 |  |  |  |  |  |
| 15 | A1 | 每米测点95计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | A2 | 每米测点96温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 15 | A3 | 每米测点96密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | A4 | 每米测点96位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 15 | A5 |  |  |  |  |  |
| 15 | A6 | 每米测点96标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | A7 | 每米测点96VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 15 | A8 |  |  |  |  |  |
| 15 | A9 | 每米测点96计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | AA | 每米测点97温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 15 | AB | 每米测点97密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | AC | 每米测点97位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 15 | AD |  |  |  |  |  |
| 15 | AE | 每米测点97标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | AF | 每米测点97VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 15 | B0 |  |  |  |  |  |
| 15 | B1 | 每米测点97计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | B2 | 每米测点98温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 15 | B3 | 每米测点98密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | B4 | 每米测点98位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 15 | B5 |  |  |  |  |  |
| 15 | B6 | 每米测点98标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | B7 | 每米测点98VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 15 | B8 |  |  |  |  |  |
| 15 | B9 | 每米测点98计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | BA | 每米测点99温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 15 | BB | 每米测点99密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | BC | 每米测点99位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 15 | BD |  |  |  |  |  |
| 15 | BE | 每米测点99标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | BF | 每米测点99VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 15 | C0 |  |  |  |  |  |
| 15 | C1 | 每米测点99计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | C2 | 每米测点100温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 15 | C3 | 每米测点100密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | C4 | 每米测点100位置 | (盲区,+∞) | mm |  |  |
| 15 | C5 |  |  |  |  |  |
| 15 | C6 | 每米测点100标准密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |
| 15 | C7 | 每米测点100VCF20 | [1,20000] |  | *10000 |  |
| 15 | C8 |  |  |  |  |  |
| 15 | C9 | 每米测点100计重密度 | [5000,20000] | g/ml | 10-1 |  |

数据计算规则：

数据真实值(单位) = （寄存器值 – 偏移量）*缩放

| 寄存器数据含义 | 值 |
| --- | --- |
| 无效液位值 | 999999 |
| 液位低于盲区 | 0 |
| 无效水位值 | 999999 |
| 水位低于盲区 | 0 |
| 无效密度值 | 0 |
| 无效温度值 | 10999 |
| 无效VCF | 0 |
| 无效体积 | 0 |
| 无效质量 | 0 |
| 无效压力值 | 9999999 |

- 保持寄存器定义

带参数命令需先通过功能码 0x10 写入对应保持寄存器，再通过功能码 0x05 写线圈执行命令。
多寄存器参数高字在前；具体单位和缩放见保持寄存器定义。

表中浅灰色地址段分组行仅用于文档检索，不占用寄存器地址。

| 保持寄存器地址 | 参数名称 | 数据类型 | 单位/缩放 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址段 0x0000~0x00FF：基础测量与运行参数 |  |  |  |  |
| 0x0000~0x0005 | 工作模式密码 | uint16[6] |  | 默认:A；范围:六位数字 / 与字母组合；调试 |
| 0x0006~0x0007 | 单点测量位置 | uint32 | mm | 默认:0xFFFF FFFF；范围:(盲区,+∞)；可写:是（运行期）；单点测量 |
| 0x0008~0x0009 | 单点监测位置 | uint32 | mm | 默认:0xFFFF FFFF；范围:(盲区,+∞)；可写:是（运行期）；单点监测 |
| 0x000A~0x000B | 分布测量液位位置 | uint32 | mm | 默认:0xFFFF FFFF；范围:(盲区,+∞)；密度分布 |
| 0x000C | 综合测量是否测罐底 | uint16 |  | 默认:0；范围:0或1；可写:是（运行期）；综合指令 |
| 0x000D | 综合测量是否测水位 | uint16 | mm | 默认:0；范围:0或1；可写:是（运行期）；运行期参数 / 部分无需权限 |
| 0x000E | 综合测量是否测单点密度 | uint16 | g/ml | 默认:0；范围:0或1；可写:是（运行期）；运行期参数 / 部分无需权限 |
| 0x000F | 综合测量分布模式 | uint16 |  | 默认:1；范围:[1,3]；可写:是（运行期）；运行期参数 / 部分无需权限 |
| 0x0010 | 分布测量点数 | uint16 |  | 默认:3；范围:[1,16]；可写:是（运行期）；运行期参数 / 部分无需权限 |
| 0x0011~0x0012 | 分布测量点间距 | uint32 | mm | 默认:10000；范围:(0,+∞)；可写:是（运行期）；运行期参数 / 部分无需权限 |
| 0x0013~0x0014 | 分布测量上限距液位 | uint32 | mm | 默认:10000；范围:(1000,+∞)；可写:是（运行期）；运行期参数 / 部分无需权限 |
| 0x0015~0x0016 | 分布测量下限距罐底 | uint32 |  | 默认:10000；范围:(盲区,+∞)；可写:是（运行期）；运行期参数 / 部分无需权限 |
| 0x0017~0x0018 | 综合测量单点位置 | uint32 | mm | 默认:4500；范围:(盲区,+∞)；可写:是（运行期）；运行期参数 / 部分无需权限 |
| 0x0019 | 无权限每米测量方向 | uint16 |  | 默认:0；范围:[0,1]；可写:是（运行期）；密度每米测量 |
| 0x001A | 无权限区间测量点数 | uint16 |  | 默认:0；范围:[1,100]；可写:是（运行期）；区间密度测量 |
| 0x001B | 无权限区间测量方向 | uint16 |  | 默认:0；范围:[0,1]；可写:是（运行期）；运行期参数 / 部分无需权限 |
| 0x001C~0x001D | 无权限区间液位A | uint32 | mm | 默认:0xFFFF FFFF；范围:(盲区,+∞)；可写:是（运行期）；运行期参数 / 部分无需权限 |
| 0x001E~0x001F | 无权限区间液位B | uint32 | mm | 默认:0xFFFF FFFF；范围:(盲区,+∞)；可写:是（运行期）；运行期参数 / 部分无需权限 |
| 地址段 0x0100~0x017F：系统配置参数 |  |  |  |  |
| 0x0100~0x0101 | 罐高 | uint32 | mm | 默认:200000；范围:(盲区,+∞)；可写:是（解锁后）；标定液位 |
| 0x0102~0x0103 | 标定液位 | uint32 | mm | 默认:0xFFFF FFFF；范围:(盲区,+∞)；可写:是（解锁后）；系统参数 |
| 0x0104 | 分布测量顺序 | uint16 |  | 默认:0；范围:[0,1]；可写:是（解锁后）；密度分布 |
| 0x0105 | 分布测量模式 | uint16 |  | 默认:1；范围:[1,3]；可写:是（解锁后）；系统参数 |
| 0x0106 | 分布测量点数 | uint16 |  | 默认:3；范围:[1,16]；可写:是（解锁后）；现有方式 |
| 0x0107~0x0108 | 分布测量点间距 | uint32 | mm | 默认:10000；范围:(0,+∞)；可写:是（解锁后）；系统参数 |
| 0x0109~0x010A | 分布测量上限距液位 | uint32 | mm | 默认:10000；范围:(1000,+∞)；可写:是（解锁后）；系统参数 |
| 0x010B~0x010C | 分布测量下限距罐底 | uint32 |  | 默认:10000；范围:(盲区,+∞)；可写:是（解锁后）；系统参数 |
| 0x010D~0x010E | 单点阈值高度（历史参数） | uint32 | mm | 默认:30000；范围:(盲区,+∞)；可写:是（解锁后）；历史参数：未参与分布测量算法，仅保留协议兼容 |
| 0x010F~0x0110 | 五点阈值高度（历史参数） | uint32 | mm | 默认:150000；范围:(盲区,+∞)；可写:是（解锁后）；历史参数：未参与分布测量算法，仅保留协议兼容 |
| 0x0111 | 其他情况点数（历史参数） | uint16 |  | 默认:6；范围:6~16；可写:是（解锁后）；历史参数：未参与分布测量算法，仅保留协议兼容 |
| 0x0112~0x0113 | 固定间距点间距（历史参数） | uint32 | mm | 默认:10000；范围:(0,+∞)；可写:是（解锁后）；历史参数：未参与分布测量算法，仅保留协议兼容 |
| 0x0114~0x0115 | 固定间距上限距液位（历史参数） | uint32 | mm | 默认:10000；范围:(1000,+∞)；可写:是（解锁后）；历史参数：未参与分布测量算法，仅保留协议兼容 |
| 0x0116~0x0117 | 固定间距下限距罐底（历史参数） | uint32 |  | 默认:10000；范围:(盲区,+∞)；可写:是（解锁后）；历史参数：未参与分布测量算法，仅保留协议兼容 |
| 0x0118 | 分层加测阈值A | uint16 | mm | 可写:是（解锁后）；密度分布 |
| 0x0119 | 分层加测阈值B | uint16 | mm | 可写:是（解锁后）；系统参数 |
| 0x011A | 显示点数阈值 | uint16 | mm | 可写:是（解锁后）；国标密度阈值 |
| 0x011B | 水位是否按实高测量 | uint16 | mm | 默认:0；范围:[0,1]；可写:是（解锁后）；实高测量 |
| 0x011C | 实高水位修正值 | uint16 | mm | 默认:1000；范围:0-2000；可写:是（解锁后）；系统参数 |
| 0x011D | 是否自动更新罐高 | uint16 | mm | 默认:0；范围:[0,1]；可写:是（解锁后）；系统参数 |
| 0x011E | 实高最大偏差阈值 | uint16 | mm | 默认:100；范围:[0,65535]；可写:是（解锁后）；系统参数 |
| 0x011F | 液位测量方式 | uint16 | mm | 默认:0；范围:[0,1]；可写:是（解锁后）；液位测量方式 |
| 0x0120 | 单温模式开关 | uint16 |  | 默认:0；范围:[0,1]；可写:是（解锁后）；单温度模式 |
| 0x0121 | 单温模式密度 | uint16 | g/ml | 默认:0；范围:[0,2000]；可写:是（解锁后）；系统参数 |
| 0x0122 | 水位与零点最小距离 | uint16 | mm | 默认:0；范围:[0,65535]；可写:是（解锁后）；电容测水 |
| 0x0123 | 上电自动找液位 | uint16 | mm | 默认:0；范围:[0,1]；可写:是（解锁后）；液位测量 |
| 0x0124 | 密度测量前提出油面时间 | uint16 | g/ml | 默认:0；范围:[0,60]；可写:是（解锁后）；密度测量 |
| 0x0125~0x0126 | 标定水位值 | uint32 | mm | 默认:0xFFFF FFFF；范围:(盲区,+∞)；可写:是（解锁后）；标定水位命令目标值 |
| 0x0127~0x0128 | 标定罐高值 | uint32 | mm | 默认:0xFFFF FFFF；范围:(盲区,+∞)；可写:是（解锁后）；标定罐高命令目标值；仅支持相应功能的设备使用 |
| 地址段 0x0180~0x027F：历史兼容与标定准备参数 |  |  |  |  |
| 0x0180~0x0181 | 电机运行距离 | uint32 | mm | 默认:0；范围:[0,+∞]；可写:是（解锁后）；调试 |
| 0x0182 | 零点圈数（历史参数） | uint16 |  | 默认:0；范围:[0,65535]；可写:是（解锁后）；历史参数：未进入零点算法，仅保留协议兼容 |
| 0x0183 | 零点角度（历史参数） | uint16 |  | 默认:0；范围:[0,4095]；可写:是（解锁后）；历史参数：未进入零点算法，仅保留协议兼容 |
| 0x0184 | 导轮周长 | uint16 |  | 默认:200；范围:[1,65535]；可写:是（解锁后）；历史兼容寄存器，做范围校验，写入不生效 |
| 0x0185 | 减速比 | uint16 |  | 默认:26；范围:[26,32]；可写:是（解锁后）；系统参数 |
| 0x0186 | 传感器类型 | uint16 |  | 默认:1；范围:[1,10]；可写:是（解锁后）；系统参数 |
| 0x0187 | 传感器长度 | uint16 | mm | 默认:33；范围:[1,1000]；可写:是（解锁后）；系统参数 |
| 0x0188~0x0189 | 盲区 | uint32 | mm | 默认:450；范围:（0,+∞）；可写:是（解锁后）；系统参数 |
| 0x018A~0x018D | 软件版本 | uint16[4] |  | 系统参数 |
| 0x018E~0x018F | 标定液位 | uint32 | mm | 默认:0xFFFF FFFF；范围:(盲区,+∞)；可写:是（解锁后）；修正液位 |
| 0x0190~0x0191 | 一体机导轮周长 | uint32 |  | 默认:2；范围:[0.001,+∞]；可写:是（解锁后）；调试类 |
| 0x0192 | 液位到水位探头距离 | uint16 | mm | 默认:700；范围:(0,+∞)；可写:是（解锁后）；系统参数 |
| 0x0193 | 水位/罐底最大下行距离 | uint16 | mm | 默认:0；范围:(0,+∞)；可写:是（解锁后）；系统参数 |
| 0x0194 | 综合测量是否测罐底 | uint16 |  | 默认:0；范围:0或1；可写:是（解锁后）；综合指令 |
| 0x0195 | 综合测量是否测水位 | uint16 | mm | 默认:0；范围:0或1；可写:是（解锁后）；系统参数 |
| 0x0196 | 综合测量是否测单点密度 | uint16 | g/ml | 默认:0；范围:0或1；可写:是（解锁后）；系统参数 |
| 0x0197 | 温度小数位数 | uint16 | ℃ | 默认:2；范围:2或1；可写:是（解锁后）；温度小数点 |
| 0x0198 | 温度修正值 | uint16 | ℃ / 10 | 默认:0；范围:0-2000；精度类 |
| 0x0199 | 密度修正值 | uint16 | g/ml / 10 | 默认:0；范围:0-20000；可写:是（解锁后）；系统参数 |
| 0x019A~0x019B | 传感器编号 | uint32 |  | 默认:0；范围:(0,+∞)；可写:否；只读显示传感器编号，上位机写入返回参数错误 |
| 0x019C~0x019D | 综合测量发油位置 | uint32 | mm | 默认:4500；范围:(0,+∞)；可写:是（解锁后）；综合指令 |
| 0x0200 | 霍尔类型（历史参数） | uint16 |  | 默认:1；范围:[1,10]；可写:是（解锁后）；历史参数：未进入算法，仅保留协议兼容 |
| 0x0201 | 霍尔数量（历史参数） | uint16 |  | 默认:3；范围:[1,8]；可写:是（解锁后）；历史参数：未进入算法，仅保留协议兼容 |
| 0x0202 | 有效霍尔数量（历史参数） | uint16 |  | 默认:2；范围:[1,8]；可写:是（解锁后）；历史参数：未进入算法，仅保留协议兼容 |
| 0x0203 | 找到磁零点后上行距离 | uint16 | mm | 默认:500；范围:[0,3000]；可写:是（解锁后）；系统参数 |
| 0x0204 | 位置修正系数（历史参数） | uint16 | mm | 默认:1000；范围:[500,5000]；可写:是（解锁后）；历史参数：未进入算法，仅保留协议兼容 |
| 0x0205~0x0206 | 频率阈值 | uint32 | mm | 默认:500000；范围:[350000,650000]；可写:是（解锁后）；系统参数 |
| 0x0207 | 精找液位频率范围 | uint16 | mm | 默认:500；范围:[1,50000]；可写:是（解锁后）；系统参数 |
| 0x0208 | 位置阈值范围 | uint16 | mm | 默认:1；范围:[1,1000]；可写:是（解锁后）；系统参数 |
| 0x0209 | 频率稳定范围 | uint16 |  | 默认:10；范围:[1,10000]；可写:是（解锁后）；单点测量 / 、单点监测和密度分布 |
| 0x020A | 温度稳定范围 | uint16 | ℃ | 默认:1；范围:[1,100]；可写:是（解锁后）；系统参数 |
| 0x020B | 温度平衡点数 | uint16 | ℃ | 默认:8；范围:[1,100]；可写:是（解锁后）；系统参数 |
| 0x020C | 第一点温平时间 | uint16 |  | 默认:20；范围:[1,100]；可写:是（解锁后）；系统参数 |
| 地址段 0x0280~0x02FF：标定系数参数 |  |  |  |  |
| 0x0280~0x0283 | 标定系数K0 | uint16[4] |  | 默认:0；范围:64位浮点；可写:是（解锁后）；传感器系数 |
| 0x0284~0x0287 | 标定系数K1 | uint16[4] |  | 默认:0；范围:64位浮点；可写:是（解锁后）；系统参数 / 复合系数 |
| 0x0288~0x028B | 标定系数K2 | uint16[4] |  | 默认:0；范围:64位浮点；可写:是（解锁后）；系统参数 / 复合系数 |
| 0x028C~0x028F | 标定系数K3 | uint16[4] |  | 默认:0；范围:64位浮点；可写:是（解锁后）；系统参数 / 复合系数 |
| 0x0290~0x0293 | 标定系数K18 | uint16[4] |  | 默认:0；范围:64位浮点；可写:是（解锁后）；系统参数 / 复合系数 |
| 0x0294~0x0297 | 标定系数K19 | uint16[4] |  | 默认:0；范围:64位浮点；可写:是（解锁后）；系统参数 / 复合系数 |
| 0x0298~0x029B | 标定系数V1 | uint16[4] |  | 默认:0；范围:64位浮点；可写:是（解锁后）；系统参数 / 复合系数 |
| 0x029C~0x029F | 标定系数V2 | uint16[4] |  | 默认:0；范围:64位浮点；可写:是（解锁后）；系统参数 / 复合系数 |
| 0x02A0~0x02A3 | 标定系数V3 | uint16[4] |  | 默认:0；范围:64位浮点；可写:是（解锁后）；系统参数 / 复合系数 |
| 地址段 0x0300~0x0316：密度/温度分段参数 |  |  |  |  |
| 0x0300 | 密度-温度分段阈值1 | uint16 | ℃ | 默认:32948；范围:[32768,33168]；可写:是（解锁后）；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0301 | 密度-温度分段阈值2 | uint16 | ℃ | 默认:32953；范围:[32768,33168]；可写:是（解锁后）；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0302 | 密度-温度分段阈值3 | uint16 | ℃ | 默认:32958；范围:[32768,33168]；可写:是（解锁后）；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0303 | 密度-温度分段阈值4 | uint16 | ℃ | 默认:32963；范围:[32768,33168]；可写:是（解锁后）；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0304 | 密度-温度分段阈值5 | uint16 | ℃ | 默认:32968；范围:[32768,33168]；可写:是（解锁后）；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0305 | 密度-温度分段阈值6 | uint16 | ℃ | 默认:32973；范围:[32768,33168]；可写:是（解锁后）；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0306 | 密度-温度分段阈值7 | uint16 | ℃ | 默认:32978；范围:[32768,33168]；可写:是（解锁后）；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0307 | 密度-温度分段阈值8 | uint16 | ℃ | 默认:32983；范围:[32768,33168]；可写:是（解锁后）；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0308 | 密度-温度分段阈值9 | uint16 | ℃ | 默认:32988；范围:[32768,33168]；可写:是（解锁后）；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0309 | 密度-温度分段阈值10 | uint16 | ℃ | 默认:32993；范围:[32768,33168]；可写:是（解锁后）；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x030A | 密度-温度分段阈值11 | uint16 | ℃ | 默认:32998；范围:[32768,33168]；可写:是（解锁后）；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x030B | 密度-温度分段修正值1 | uint16 | ℃ / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是（解锁后）；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x030C | 密度-温度分段修正值2 | uint16 | ℃ / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是（解锁后）；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x030D | 密度-温度分段修正值3 | uint16 | ℃ / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是（解锁后）；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x030E | 密度-温度分段修正值4 | uint16 | ℃ / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是（解锁后）；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x030F | 密度-温度分段修正值5 | uint16 | ℃ / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是（解锁后）；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0310 | 密度-温度分段修正值6 | uint16 | ℃ / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是（解锁后）；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0311 | 密度-温度分段修正值7 | uint16 | ℃ / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是（解锁后）；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0312 | 密度-温度分段修正值8 | uint16 | ℃ / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是（解锁后）；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0313 | 密度-温度分段修正值9 | uint16 | ℃ / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是（解锁后）；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0314 | 密度-温度分段修正值10 | uint16 | ℃ / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是（解锁后）；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0315 | 密度-温度分段修正值11 | uint16 | ℃ / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是（解锁后）；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0316 | 密度-温度分段修正值12 | uint16 | ℃ / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是（解锁后）；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 地址段 0x0317~0x0334：液位分段参数 |  |  |  |  |
| 0x0317~0x0318 | 液位分段区间1 | uint32 | mm | 默认:0；范围:[0,300000]；可写:是（解锁后）；修正参数专用段 / 双寄存器 |
| 0x0319~0x031A | 液位分段区间2 | uint32 | mm | 默认:0；范围:[0,300000]；可写:是；修正参数专用段 / 双寄存器 |
| 0x031B~0x031C | 液位分段区间3 | uint32 | mm | 默认:0；范围:[0,300000]；可写:是；修正参数专用段 / 双寄存器 |
| 0x031D~0x031E | 液位分段区间4 | uint32 | mm | 默认:0；范围:[0,300000]；可写:是；修正参数专用段 / 双寄存器 |
| 0x031F~0x0320 | 液位分段区间5 | uint32 | mm | 默认:0；范围:[0,300000]；可写:是；修正参数专用段 / 双寄存器 |
| 0x0321~0x0322 | 液位分段区间6 | uint32 | mm | 默认:0；范围:[0,300000]；可写:是；修正参数专用段 / 双寄存器 |
| 0x0323~0x0324 | 液位分段区间7 | uint32 | mm | 默认:0；范围:[0,300000]；可写:是；修正参数专用段 / 双寄存器 |
| 0x0325~0x0326 | 液位分段区间8 | uint32 | mm | 默认:0；范围:[0,300000]；可写:是；修正参数专用段 / 双寄存器 |
| 0x0327~0x0328 | 液位分段区间9 | uint32 | mm | 默认:0；范围:[0,300000]；可写:是；修正参数专用段 / 双寄存器 |
| 0x0329~0x032A | 液位分段区间10 | uint32 | mm | 默认:0；范围:[0,300000]；可写:是；修正参数专用段 / 双寄存器 |
| 0x032B | 液位分段修正值1 | uint16 | mm / 10 | 默认:32768；范围:[0,65535]；可写:是（解锁后）；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x032C | 液位分段修正值2 | uint16 | mm / 10 | 默认:32768；范围:[0,65535]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x032D | 液位分段修正值3 | uint16 | mm / 10 | 默认:32768；范围:[0,65535]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x032E | 液位分段修正值4 | uint16 | mm / 10 | 默认:32768；范围:[0,65535]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x032F | 液位分段修正值5 | uint16 | mm / 10 | 默认:32768；范围:[0,65535]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0330 | 液位分段修正值6 | uint16 | mm / 10 | 默认:32768；范围:[0,65535]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0331 | 液位分段修正值7 | uint16 | mm / 10 | 默认:32768；范围:[0,65535]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0332 | 液位分段修正值8 | uint16 | mm / 10 | 默认:32768；范围:[0,65535]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0333 | 液位分段修正值9 | uint16 | mm / 10 | 默认:32768；范围:[0,65535]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0334 | 液位分段修正值10 | uint16 | mm / 10 | 默认:32768；范围:[0,65535]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 地址段 0x0335~0x0362：温度与密度修正参数 |  |  |  |  |
| 0x0335 | 温度分段阈值1 | uint16 | ℃ | 默认:32948；范围:[32768,33168]；可写:是（解锁后）；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0336 | 温度分段阈值2 | uint16 | ℃ | 默认:32953；范围:[32768,33168]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0337 | 温度分段阈值3 | uint16 | ℃ | 默认:32958；范围:[32768,33168]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0338 | 温度分段阈值4 | uint16 | ℃ | 默认:32963；范围:[32768,33168]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0339 | 温度分段阈值5 | uint16 | ℃ | 默认:32968；范围:[32768,33168]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x033A | 温度分段阈值6 | uint16 | ℃ | 默认:32973；范围:[32768,33168]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x033B | 温度分段阈值7 | uint16 | ℃ | 默认:32978；范围:[32768,33168]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x033C | 温度分段阈值8 | uint16 | ℃ | 默认:32983；范围:[32768,33168]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x033D | 温度分段阈值9 | uint16 | ℃ | 默认:32988；范围:[32768,33168]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x033E | 温度分段阈值10 | uint16 | ℃ | 默认:32993；范围:[32768,33168]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x033F | 温度分段阈值11 | uint16 | ℃ | 默认:32998；范围:[32768,33168]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0340 | 温度分段修正值1 | uint16 | ℃ / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是（解锁后）；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0341 | 温度分段修正值2 | uint16 | ℃ / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0342 | 温度分段修正值3 | uint16 | ℃ / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0343 | 温度分段修正值4 | uint16 | ℃ / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0344 | 温度分段修正值5 | uint16 | ℃ / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0345 | 温度分段修正值6 | uint16 | ℃ / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0346 | 温度分段修正值7 | uint16 | ℃ / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0347 | 温度分段修正值8 | uint16 | ℃ / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0348 | 温度分段修正值9 | uint16 | ℃ / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0349 | 温度分段修正值10 | uint16 | ℃ / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x034A | 温度分段修正值11 | uint16 | ℃ / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x034B | 温度分段修正值12 | uint16 | ℃ / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x034C | 密度分段阈值1 | uint16 | g/ml / 10-1 | 默认:5000；范围:[0,20000]；可写:是（解锁后）；修正参数专用段 / 单寄存器 |
| 0x034D | 密度分段阈值2 | uint16 | g/ml / 10-1 | 默认:6000；范围:[0,20000]；可写:是；修正参数专用段 / 单寄存器 |
| 0x034E | 密度分段阈值3 | uint16 | g/ml / 10-1 | 默认:7000；范围:[0,20000]；可写:是；修正参数专用段 / 单寄存器 |
| 0x034F | 密度分段阈值4 | uint16 | g/ml / 10-1 | 默认:8000；范围:[0,20000]；可写:是；修正参数专用段 / 单寄存器 |
| 0x0350 | 密度分段阈值5 | uint16 | g/ml / 10-1 | 默认:9000；范围:[0,20000]；可写:是；修正参数专用段 / 单寄存器 |
| 0x0351 | 密度分段阈值6 | uint16 | g/ml / 10-1 | 默认:10000；范围:[0,20000]；可写:是；修正参数专用段 / 单寄存器 |
| 0x0352 | 密度分段阈值7 | uint16 | g/ml / 10-1 | 默认:11000；范围:[0,20000]；可写:是；修正参数专用段 / 单寄存器 |
| 0x0353 | 密度分段阈值8 | uint16 | g/ml / 10-1 | 默认:12000；范围:[0,20000]；可写:是；修正参数专用段 / 单寄存器 |
| 0x0354 | 密度分段阈值9 | uint16 | g/ml / 10-1 | 默认:13000；范围:[0,20000]；可写:是；修正参数专用段 / 单寄存器 |
| 0x0355 | 密度分段阈值10 | uint16 | g/ml / 10-1 | 默认:14000；范围:[0,20000]；可写:是；修正参数专用段 / 单寄存器 |
| 0x0356 | 密度分段阈值11 | uint16 | g/ml / 10-1 | 默认:15000；范围:[0,20000]；可写:是；修正参数专用段 / 单寄存器 |
| 0x0357 | 密度分段修正值1 | uint16 | g/ml / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是（解锁后）；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0358 | 密度分段修正值2 | uint16 | g/ml / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0359 | 密度分段修正值3 | uint16 | g/ml / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x035A | 密度分段修正值4 | uint16 | g/ml / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x035B | 密度分段修正值5 | uint16 | g/ml / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x035C | 密度分段修正值6 | uint16 | g/ml / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x035D | 密度分段修正值7 | uint16 | g/ml / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x035E | 密度分段修正值8 | uint16 | g/ml / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x035F | 密度分段修正值9 | uint16 | g/ml / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0360 | 密度分段修正值10 | uint16 | g/ml / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0361 | 密度分段修正值11 | uint16 | g/ml / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |
| 0x0362 | 密度分段修正值12 | uint16 | g/ml / 10 | 默认:33768；范围:[32768,34768]；可写:是；采用偏移编码；实际值 = 寄存器值 - 32768 |

标定类命令执行说明

标定类命令采用“先写参数，再执行命令”的方式。

- 主设备先通过功能码 0x10 向对应保持寄存器写入现场实际高度值。

- 参数写入成功后，再通过功能码 0x05 写对应命令线圈为 ON（0xFF00），触发设备执行标定。

- 设备执行标定时，应读取当前测量值或当前参数值，并与主设备写入的实际高度值进行比较，自动计算对应补偿值并保存。

- 标定完成后，后续输出结果均应自动带入该补偿值进行计算。

- 计量仪第三方读取建议

- 设备的密度温度需要发送指令进行一次测量才能更新，否则读取出来的数据为无效值或者上一次测量值；

- 设备安装在计量口时需要注意，下发指令的时间务必不能与人工作业的时间重叠，否则造成设备损坏；

- 罐底显示单元集成方案：

  - 通过抓包监测数据的方式：只需要对监测到的功能码为04，并且通信寄存器地址在0x0D之内的数据进行解析，即可获取全部有效测量数据；

  - 通过转发数据包的方式：若上位机软件与设备默认轮训指令为读取04功能码，且读取寄存器数量在13个之内，在这个通信中，可以解析必要的测量值。其他功能码或04功能码超过0x0D寄存器地址的都需要通过透传转包保证通信正常。

- 示例中，以01为安装的设备地址，其余地址要对数据包的地址与CRC进行替换。

- 第三方主站接入补充建议：

  - 地址换算：帧内寄存器地址以本协议表中的十六进制地址为准；PLC/HMI若使用3xxxx/4xxxx编号，应在软件中单独换算，避免将显示编号直接作为帧内地址。

  - 报文校验：接收报文应依次校验从机地址、功能码、字节数和CRC16；任一项不匹配时应丢弃该帧，不得刷新业务数据。

  - 请求串行化：同一RS485总线上同一时刻只保留一个未完成请求；收到完整响应或等待超时后再发送下一帧，避免控制命令与轮询报文交叠。

  - 数据一致性：读取测量结果前先读取设备状态和故障码，批量读取结束后再次核对；若前后状态发生变化、设备仍在执行命令或故障码非00 00，应将本批数据标记为无效并重新读取。

  - 数据质量：第三方软件建议同时保存数值、设备状态、故障码、采集时间和有效标志；设备未完成新测量时，不得把上一次测量值当成本次结果。

  - 多寄存器解析：16位寄存器按高字节在前、低字节在后解析；32位及数组数据按协议表中的寄存器顺序组合，组合完成后再应用缩放、偏移及有/无符号解释。

  - 超时重试：读请求可在主站限定次数内重试；控制或测量命令超时后应先回读设备状态，确认命令是否已经执行，不建议立即重复写入。

  - 异常与日志：若返回功能码为请求功能码加0x80，应记录异常码并停止按正常数据帧解析；建议保存原始十六进制请求/响应、时间戳、状态码、故障码和解析结果，便于现场追溯。

  - 现场总线：应确认波特率、数据位、校验位、停止位和从机地址与设备配置一致；同一总线上的从机地址必须唯一，屏蔽接地和终端电阻按现场RS485布线规范配置。

- 通常状态下，读取设备状态及错误代码

  - 发送：01 04 00 01 00 03 E1 CB

  - 若设备上电后，没有进行过测量，则返回无效值数据：

  - 01 04 06 80 1E 00 00 00 00 D7 51

| - 计量仪返回数据解析： |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 01 | - 设备从机地址 |  |
| - 04 | - 读取功能码 | - 读输入寄存器 |
| - 06 | - 字节总数 | - 返回数据为6个字节 |
| - 80 1E | - 设备状态 | - 液位跟随中 |
| - 00 00 00 00 | - 设备故障码 | - 无故障 |
| - D7 51 | - CRC16校验 |  |

- 接收到设备返回指令后，需要对错误码进行判断，如果是00 00，则无故障错误存在；

- 读取液位值时，需要先判断设备状态，只有为80 1E时，表示液位值实时更新，其他状态下的液位值均为无效。

- 设备上电后，下发指令执行液位跟随。

- 首先下发液位跟随的测量指令

- 发送：01 05 00 11 FF 00 DC 3F

- 返回：01 05 00 11 FF 00 DC 3F

- 测量指令只需要成功发送一次即可，不需要连续轮询多次发送；

- 读取设备状态

  - 发送：01 04 00 01 00 01 60 0A

- 返回：01 04 02 80 1E 58 F8

- 当读取的计量仪状态码为 80 1E 时，表示设备正在寻找液位的过程中，这时还没有找到准确液位的，液位值没有更新；

- 轮询读取设备状态及测量数据

- 发送：01 04 00 20 00 02 70 01

  - 返回：01 04 04 00 00 00 0A 7B 83

  - 发送：01 04 00 01 00 01 60 0A

- 返回：01 04 02 80 1E 58 F8

- 当读取的计量仪状态码为 80 1E时，表示设备已经找到准确液位并持续跟随液位，可以实时读取更新液位值。

- 如需要将浮子提升到零点位置，需要下发指令。

- 首先下发提浮子的指令

- 发送：01 05 00 0B FF 00 FD F8

- 返回：01 05 00 0B FF 00 FD F8

- 指令只需要成功发送一次即可，不需要连续轮询多次发送；

- 读取设备状态

- 发送：01 04 00 01 00 01 60 0A

- 返回：01 04 02 00 02 38 F1

- 当读取的计量仪状态码为00 02 时，表示设备正在提升浮子至零点位置；

- 当读取的计量仪状态码为00 00 时，表示设备提升浮子完成，浮子位于零点；

- 需要设备执行密度分布测量命令，需要下发指令。

- 首先下发密度分布测量的指令

- 发送：01 05 00 10 FF 00 8D FF

- 返回：01 05 00 10 FF 00 8D FF

- 指令只需要成功发送一次即可，不需要连续轮询多次发送；

- 读取设备状态

- 发送：01 04 00 01 00 01 60 0A

- 返回：01 04 02 00 13 F8 FD

- 发送：01 04 00 01 00 01 60 0A

- 返回：01 04 02 00 00 B9 30

- 当读取的伺服密度计状态码为00 13 时，表示设备正在按照设备设置参数进行多点密度温度的分布测量；

- 当读取的伺服密度计状态码为80 13 时，表示设备完成密度分布测量，多点测量数据将更新到寄存器中；

- 读取测量完成的计算平均数据

- 发送：01 04 00 16 00 0A 60 0A

- 返回：01 04 14 57 33 20 0B 00 01 20 22 00 00 27 01 20 17 00 01 00 00 13 88 EB BF

- 数据含义：

| - 通信数据 | - 含义 | - 数值 |
| --- | --- | --- |
| - 01 | - 设备地址 | - 地址01 |
| - 04 | - 功能码 | - 输入寄存器 |
| - 14 | - 返回字节数 | - 20个 |
| - 57 33 | - 平均温度 | - 23.23℃ |
| - 20 0B | - 平均密度 | - 820.3 kg/m³ |
| - 00 01 | - 平均密度温度状态 | - 有效 |
| - 20 22 | - 标准密度 | - 822.6 kg/m³ |
| - 00 00 27 01 | - VCF20 | - 0.9985 |
| - 2017 | - 计重密度 | - 821.5 kg/m³ |
| - 00 00 13 88 | - 浮子位置 | - 500.0mm |

- 读取测量完成的多点位的数据（按照第一个点数据有效模拟）

- 发送：01 04 00 80 00 20 F0 3A

- 返回：01 04 40 57 33 20 0B 00 00 13 88 20 22 00 00 27 01 20 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 96

- 当设备处在故障状态时，需要设备执行读取部件参数，需要下发指令。

- 首先下发密度分布测量的指令

- 发送：01 05 01 01 FF 00 DC 06

- 返回：01 05 00 01 FF 00 DC 06

- 指令只需要成功发送一次即可，不需要连续轮询多次发送；

- 读取设备状态

- 发送：01 04 00 01 00 01 60 0A

- 返回：01 04 02 00 16 38 FE

- 发送：01 04 00 01 00 01 60 0A

- 返回：01 04 02 80 16 59 3E

- 当读取的伺服密度计状态码为00 16 时，表示设备正在读取部件参数；

- 当读取的伺服密度计状态码为80 16 时，表示设备读取部件参数完成，数据将更新到寄存器中；

- 读取测量完成的参数值

- 发送：01 04 01 04 00 0E 31 F3

- 返回：01 04 1C 57 33 20 0B 00 01 20 22 00 00 27 01 20 17 00 01 00 00 13 88 EB BF

# 附录

附录A [计量仪状态]

| 状态 | 数值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 高8位 | 低8位 |
| 待机中 | 00 | 00 |
| 初始化 | 00 | 01 |
| 回零点中 | 00 | 02 |
| 密度分布测量中 | 00 | 13 |
| 读取部件参数 | 00 | 16 |
| 寻找液位中 | 00 | 1E |
| 寻找水位中 | 00 | 1F |
| 寻找水位跟随点 | 00 | 24 |
| 密度分布测量完成 | 80 | 13 |
| 读取部件参数 | 80 | 16 |
| 液位跟随中 | 80 | 1E |
| 寻找水位完成 | 80 | 1F |
| 水位跟随中 | 80 | 24 |
| 故障 | FF | FF |