DSM系列储罐在线自动计量仪

产品架构规范

青岛澳邦量器有限责任公司

| 文档信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名 | DSM系列储罐在线自动计量仪产品架构规范 | 日期 | 2023-04-18 |
| 作者 |  | 批准 |  |
| 文档编号 | CG01 | 模版号 | V1.2 |

| 版本记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 摘要 | 作者 | 审批 | 日期 |
| V1.0 | 建立文档； | 赵国庆 | 崔桂亮 | 2022.06.21 |
| V1.1 | 增加硬件接口部分内容 | 赵国庆 | 崔桂亮 | 2022.10.24 |
| V1.2 | 更新硬件接口描述中对应的架构编号和需求响应编号 | 赵国庆 | 崔桂亮 | 2023.04.18 |

目录

1. 引言	1

1.1. 目的	1

1.2. 引用文件	1

1.3. 术语和缩略语	1

2. 系统组成	2

2.1. 系统架构	2

2.2. 产品架构	2

2.3. 动力传递架构	4

2.4. 可靠性框图	5

3. 性能指标	6

3.1. 响应时间	6

3.2. 故障状态的描述	7

3.3. 故障响应时间	7

3.4. 安全状态	7

3.5. MooN结构	8

4. 模块通信接口	8

4.1. 超声传感器AD转换接口	9

4.2. 水位采集AD转换接口	9

4.3. 零点采集AD转换接口	10

4.4. 传感器电压采集AD转换接口	10

4.5. 陀螺仪通信接口	10

4.6. 铁电存储器通信接口	10

4.7. 4~20mA模块通信接口	11

4.8. 步进电机的控制接口	11

4.9. 编码器的采集接口	11

4.10. 继电器输出接口	11

4.11. 继电器状态采集接口	12

4.12. 主电源电压采集接口	12

4.13. 电机电流采集接口	12

4.14. 变送器输入接口	12

4.15. CPU0与CPU1通信串口	13

4.16. CPU1与CPU2通信串口	13

4.17. CPU2与CPU3通信串口	13

4.18. 显示屏幕通信接口	13

4.19. 按键通信接口	14

4.20. 多点温度采集的接口	14

4.21. RS485数字信号通信工程师站	14

4.22. Hart HO及Hart SL数字信号通信	14

5. 状态转移	15

引言

目的

本文描述了DSM系列储罐在线自动计量仪的产品架构设计，响应系统需求，为硬件架构和软件架构提供依据。

引用文件

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 《ABCX-10设计与开发控制程序实施-2021》 |
| 2 | 《产品安全需求规格书》 |

架构设计阶段的所有产出物应包括：

- 系统架构设计规范，包括产生的架构设计要求（本文件）；

- 系统架构设计验证报告/系统架构检查表（设计复审）；

- 集成测试计划；

- 系统级FMEA分析；

- 通过架构设计实现的安全要求清单，安全要求与架构设计要求对照检查表；

术语和缩略语

- 储罐在线自动计量仪：在固定大型储罐上使用的、用于贸易结算的、通过传感器测量储罐内液面位置、并计算出罐内液体体积变化的一种自动仪表（包涵显示部分），可以是接触式或非接触式的。

系统组成

系统架构

| 架构编号 | 系统架构 ABDSM-Arch-SYS-001 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | 组件连接示意图，各个组件的固件关系示意图： 黄框范围内部分是本次评估的范围。 |
| 架构描述 | 本产品工作在安全仪表系统中，安全仪表系统包括传感器、逻辑运算器和最终执行元件，本产品为传感器部分，可以实现液位测量与通信。 本产品模拟量输出与开关量输出可以接入安全仪表系统的逻辑运算器，逻辑运算器根据液位值或开关状态，实现对最终执行元件的控制。 本产品可以通过数字接口与工程师站进行交互，实现指令下发、参数配置、数据上传的功能。 本产品配有屏幕与按键，实现测量值显示、参数配置等人机交互的功能。 |
| 对应需求 | ABDSM-SR-002-A、ABDSM-SR-003-A、ABDSM-SR-004-A、ABDSM-SR-005-A、 ABDSM-SR-006-A、ABDSM-SR-007-A、ABDSM-SR-008-A、ABDSM-SR-009-A、ABDSM-SR-011-A、ABDSM-SR-012-A、ABDSM-SR-013-A、ABDSM-SR-015-A、ABDSM-SR-026-A、ABDSM-SR-027-A、ABDSM-SR-039-A、ABDSM-SR-040-A； |

产品架构

| 架构编号 | 产品架构 ABDSM-Arch-SYS-002 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | 组件连接示意图，各个组件的固件关系示意图： |
| 架构描述 | 从安全与非安全功能的角度划分，本产品的组成： - 安全功能部分：电源(PWOER)、电压采集(V ACQ)、处理器（CPU2）、铁电（FRAM1）、模拟输出（AO）、数字输出（DO1、DO2）、编码器（ENCODE）、电机和驱动(DRIVER)、电机电流检测（CUR ACQ）、液位/压力的采集（AI）、液位测量（DR/ACQ1、2）、水位测量（WATER）； - 非安全功能部分：显示（DISP）、按键（KEY）、温度采集模块1（TEMP1）、铁电存储器(FRAM2)、485通信（RS485）、HART主机（HART HO）、HART从机（HART SL）、温度采集模块2（TEMP2）、密度采集模块（DENSITY）、处理器（CPU0、CPU3）； 其中各个模块功能如下： 名称; 功能描述. CPU1; 作为安全功能处理器，实现密度波探头的驱动及频率采集，确认采集数据进行液位计算，根据不同介质密度不同实现液位、界位测量。. CPU2; 系统功能的核心处理器，实现液位原始数据通讯、编码器采集、铁电管理、电流更新与诊断、电机驱动、继电器控制、扭力检测、液位计算，并与CPU3通讯。其中铁电管理、编码器采集、电机驱动、电流更新部分是非冗余部分。安全功能模式CPU2只进行数据发送至CPU3进行显示。. CPU3; 实现非安全功能的控制，包括显示及按键模块、温度密度测量功能、数字信号通讯等。. CPU4; 实现非安全功能控制，连接实时温度计，通过CPU3上传。. CPUW; 扭力采集，实现运行过程的异常监控。. FRAM1; 实现安全相关的配置参数的存储。. FRAM2; 实现非安全相关的配置参数的存储。. AI; 实现4-20mA信号的压变、温变输入。. AO; 实现4-20mA电流信号的输出。. DR/ACQ1、2; 液位传感器的驱动采集部分，由两路相同原理硬件构成. VACQ1. VACQ2. ENCODER; 通过读取编码值，并进行计算，判断电机丢步，实现电机及减速机构的运行状态检测。. DRIVER; 根据扭力采集数据与保存阈值计算的结果，实现电机的驱动，进而控制传感器的上下运动。. DISP; 显示测量信息与配置信息。. KEY; 通过响应按键的输出，实现配置与模式选择。. TEMP SEN; 实现液体温度数据的采集。. DENSTY; 实现液体密度数据的采集。. RS485; 通过这种数字通信，实现与工程师站信息交互。. TEMP1; 实现外接实时温度计温度值读取。. HART 2; 通过Hart通用通信，实现读取HART信号压变等。. HART 1; 通过Hart通用通信，实现与通信接口进行数据交互。. |
| 对应需求 | ABDSM-SR-001-A、ABDSM-SR-002-A、ABDSM-SR-003-A、ABDSM-SR-004-A、 ABDSM-SR-005-A、ABDSM-SR-006-A、ABDSM-SR-007-A、ABDSM-SR-008-A、ABDSM-SR-010-A、ABDSM-SR-011-A、ABDSM-SR-012-A、ABDSM-SR-015-A、 ABDSM-R-003-A、ABDSM-R-004-A、ABDSM-R-005-A、ABDSM-R-006-A、ABDSM-R-007-A、ABDSM-R-034-A、ABDSM-SR-055-A、ABDSM-SR-056-A； |

动力传递架构

| 架构编号 | 动力传递架构 ABDSM-Arch-SYS-003 |
| --- | --- |
| 架构 摘要 | 组件连接示意图，各个组件的固件关系示意图： |
| 架构描述 | 此部分单独介绍了机械传动部分的架构，为安全相关，包括：传感器、同步轮、转鼓、内磁耦合、外磁耦合、减速器、电机； 名称; 功能描述. 传感器; 安装液位、密度和温度的传感器，实现液位、密度、温度测量的基础；. 尺带; 连接传感器与变送器；. 同步轮; 计数尺带旋转的角度；. 转鼓; 盘卷尺带；. 内磁耦合; 与转鼓连接，耦合外磁传递的扭力，进而带动转鼓旋转；. 外磁耦合; 与减速器连接，接收减速器的扭力，实现隔爆要求的基础上，信号传递给内磁；. 减速器; 增加电机的扭力；. 电机; 提供旋转的动力；. |
| 对应需求 | ABDSM-SR-002-A、ABDSM-SR-008-A、ABDSM-SR-012-A、ABDSM-SR-014-A、ABDSM-SR-018-A、ABDSM-SR-022-A、ABDSM-R-033-A； |

可靠性框图

| 架构编号 | 可靠性框图 ABDSM-Arch-SYS-004 |
| --- | --- |
| 架构 摘要 |  |
| 架构描述 | 针对安全功能链，对采集数据、数据处理、传动系统、输出信号各节点进行可靠性监测，确保安全功能异常时能够及时反馈，避免危险失效发生。 |
| 对应需求 | ABDSM-SR-004-A、ABDSM-SR-017-A、ABDSM-SR-019-A、ABDSM-SR-022-A、ABDSM-SR-028-A、ABDSM-SR-029-A、ABDSM-SR-030-A、ABDSM-SR-031-A、ABDSM-SR-032-A、ABDSM-SR-033-A、ABDSM-SR-034-A、ABDSM-SR-035-A、ABDSM-SR-036-A、ABDSM-SR-037-A、ABDSM-SR-038-A. |

性能指标

响应时间

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-005 |
| --- | --- |
| 架构摘要 |  |
| 架构描述 | 考虑到产品的核心功能为液位测量并输出液位值对应的电流值或开关量信号，所以设备的响应时间为：容器液位高度发生变化到设备输出电流变化或开关信号变化的时间。 液位发生变化后，液位传感器的频率发生变化，传感器采集到频率值的变化并进行转换，CPU1采集扫频的数据后与CPU2进行通信，CPU2采集到数据后进行判断并计算，根据采集数据计算电机需要运动的距离，并实现电流及开关信号更新。整个过程需要1S。 该液位计的响应时间为1S，外界环境因素不影响响应时间。 |
| 对应需求 | ABDSM-SR-017-A |

故障状态的描述

| 故障模式 | 模式对应电流值 | 模式对应继电器状态 |
| --- | --- | --- |
| 故障模式1-测量过程 | 22mA | DO1/DO2常开 |
| 故障模式2-硬件接口通讯 | 22mA | DO1/DO2常开 |
| 故障模式3-CPU1通信及检测计算类 | 22mA | DO1/DO2常开 |

故障响应时间

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-006 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | 故障响应时间是故障诊断间隔时长、故障电流值更新时长的累加 |
| 架构描述 | - 故障响应时间是故障诊断间隔时长与故障电流信号、开关信号更新时长的累加。 - 液位测量类故障包括：运行尝试多次异常、读取铁电参数出错、写参数过程超地址范围、传感器采集异常，这类故障能够在1S内检测并响应输出故障电流信号，开关信号切换为常开状态； - 自身硬件引起的故障包括：初始化参数异常、处理器工作异常、4-20mA输出异常、APM自检库异常，这类故障能够在1S内检测并响应输出故障电流信号，开关信号切换为常开状态； - 外围系统造成的故障包括：初始化通讯故障、电压检测异常、环境温度过高或过低，这类故障能够在1S内检测并响应输出故障电流信号，开关信号切换为常开状态； |
| 对应需求 | ABDSM-SR-019-A、ABDSM-SR-022-A、ABDSM-SR-028-A、ABDSM-SR-029-A、ABDSM-SR-030-A、ABDSM-SR-031-A、ABDSM-SR-032-A、ABDSM-SR-033-A、ABDSM-SR-034-A、ABDSM-SR-035-A、ABDSM-SR-036-A、ABDSM-SR-37-A、ABDSM-SR-038-A |

安全状态

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-007 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | 仪表的安全状态 |
| 架构描述 | 工作模式; 描述; 输出. 检修模式; 开启仪表检修功能，此时仪表处于非安全状态。; 3.5mA\24mA 开关信号为常闭. 配置模式; 系统参数设置，此时仪表处于安全状态。; 24mA 开关信号为常闭. 故障模式; 仪表发生故障，此时仪表处于安全状态。; 22mA 开关信号为常开. 初始化模式; 仪表初始化并进行诊断，此时仪表处于安全状态。; 3.5mA 开关信号为常闭. 待机中; 设备进入默认等待指令状态; 23mA 开关信号为常闭. 综合测量模式; 仪表进行特殊的测量功能。; 21.5mA 开关信号为常闭. 正常工作模式; 仪表进行液位跟随，计算输出对应液位的电流信号。; 4-20mA（正常液位） 21.0mA(AO高报) 3.7mA（AO低报）. |
| 对应需求 | ABDSM-SR-022-A、ABDSM-SR-026-A |

模块通信接口

传感器电压采集AD转换接口

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-011 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | IO-ADC接口 |
| 架构描述 | - CPU1连接AD转换芯片，采集AD值 |
| 对应需求 | ABDSM-SR-054-A |
| 简介 | 通过GPIO的ADC功能采集AD芯片，实现传感器电压信号的采集，为单向通信，采集后的数据在使用前进行阈值判断对比。 |

铁电存储器通信接口

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-013 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | SPI接口 |
| 架构描述 | - 访问外部铁电存储器 |
| 对应需求 | ABDSM-SR-010-A |
| 简介 | 通过SPI接口与铁电存储器进行通信，实现配置时参数的保存，运行时参数的读取，接口为双向通信，使用封装的SPI协议，过程无检验。但是写入与读出数据时对数据包增加CRC校验的封装。 |

4~20mA模块通信接口

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-014 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | SPI接口 |
| 架构描述 | - CPU访问4~20mA模块，驱动输出电流 |
| 对应需求 | ABDSM-SR-004-A、ABDSM-SR-005-A、ABDSM-SR-011-A、ABDSM-SR-035-A |
| 简介 | 通过SPI接口与4~20mA模块进行通信，实现模块配置与电流更新。接口为双向通信，通信过程有CRC8的校验。 |

步进电机的控制接口

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-015 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | 步进电机的控制 |
| 架构描述 | - 通过SPI驱动电机运行 |
| 对应需求 | ABDSM-R-008-A、ABDSM-R-033-A |
| 简介 | 为安全功能通信接口，根据CPU的计算结果，产生相应脉冲驱动电机运行，为单向通信，只由IO口到电机驱动器方向，过程无校验，须通过编码器接口采集相应数据完成故障诊断。 |

编码器的采集接口

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-016 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | 编码器数据的采集 |
| 架构描述 | - 通过SPI接口读取编码器数据 |
| 对应需求 | ABDSM-R-008-A |
| 简介 | 为安全功能通信接口，通过I2C接口读取编码器数字数据，为双向通信，读取编码器数据，过程无检验。与电机步进数对比完成故障诊断。 |

继电器输出接口

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-017 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | 继电器输出 |
| 架构描述 | 输出液位报警信号； |
| 对应需求 | ABDSM-SR-006-A |
| 简介 | 为安全功能接口，通过对比测量的液位数据及报警值，产生报警信号，控制继电器动作。为单向通信，输出开关量信号，过程无校验。 |

继电器状态采集接口

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-018 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | 继电器输入 |
| 架构描述 | 读取继电器状态； |
| 对应需求 | ABDSM-SR-031-A |
| 简介 | 为安全功能接口，CPU的IO口监测继电器状态，确认与报警状态一致，诊断继电器故障状态，为单向通信，只由IO口读取继电器状态。 |

主电源电压采集接口

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-019 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | IO-ADC接口 |
| 架构描述 | - CPU1连接AD转换芯片，采集AD值 |
| 对应需求 | ABDSM-SR-019-A |
| 简介 | 通过GPIO的ADC功能采集AD芯片，实现设备主电压信号的采集，为单向通信，采集后的数据在使用前进行阈值判断对比。 |

CPU1与CPU2通信串口

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-023 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | UART串口 |
| 架构描述 | - CPU1与CPU2信息交互串口 |
| 对应需求 | ABDSM-SR-032-A |
| 简介 | 通过UART串口实现CPU1与CPU2的数据交互，诊断AD采集数据、核对计算液位值。串口为双向通信，CPU2作为主机主动发起，CPU1作为从机响应数据包，使用内部封装的协议，通过CRC16的检验方式诊断通讯异常。 |

CPU2与CPU3通信串口

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-024 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | UART串口 |
| 架构描述 | - CPU2与CPU3信息交互串口 |
| 对应需求 | ABDSM-R-005-A、ABDSM-R-006-A、ABDSM-R-007-A、ABDSM-R-015-A; |
| 简介 | 通过UART串口实现CPU2与CPU3的数据交互，安全功能模式下：CPU3接收CPU2发送的测量信息，为单向通信。 在非安全功能模式下，CPU3向CPU2下发测量指令、配置参数，CPU2返回所需信息，为双向通信。 安全功能下，使用内部封装的协议，通过CRC16检验方式诊断通信异常； 非安全功能时，使用modbus-RTU协议，通过CRC16检验方式诊断通信异常。 |

CPU3与CPU4通信串口

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-024 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | UART串口 |
| 架构描述 | - CPU3与CPU4信息交互串口 |
| 对应需求 | ABDSM-R-005-A、ABDSM-R-006-A、ABDSM-R-007-A、ABDSM-R-015-A; |
| 简介 | 通过UART串口实现CPU2与CPU3的数据交互，安全功能模式下：CPU3接收CPU2发送的测量信息，为单向通信。 在非安全功能模式下，CPU3向CPU2下发测量指令、配置参数，CPU2返回所需信息，为双向通信。 安全功能下，使用内部封装的协议，通过CRC16检验方式诊断通信异常； 非安全功能时，使用modbus-RTU协议，通过CRC16检验方式诊断通信异常。 |

显示屏幕通信接口

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-025 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | SPI接口 |
| 架构描述 | - 控制屏幕显示数据 |
| 对应需求 | ABDSM-R-007-A |
| 简介 | 通过SPI接口与屏幕中的芯片进行通信，实现测量数据的显示及信息录入，接口为双向通信，使用封装的SPI协议，过程无检验。 |

按键通信接口

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-026 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | 按键输入； |
| 架构描述 | 进行设备操作； |
| 对应需求 | ABDSM-R-006-A |
| 简介 | 为非安全功能接口，通过CPU0监测按键状态识别触发，配合进行设备操作，为单向通信，过程无校验。 |

RS485数字信号通信工程师站

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-028 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | RS485数字信号 |
| 架构描述 | - 通过UART串口实现RS485信号接口的物理层与数据链路层的数据通信 |
| 对应需求 | ABDSM-R-005-A、ABDSM-R-034-A |
| 简介 | 为非安全功能接口，通过专门的通信芯片，实现RS485信号与工程师站的通信。串口为双向通信，使用Modbus-RTU协议，通过CRC检验方式判断通讯数据良好。 |

CPU2_Hart 数字信号通信

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-029 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | Hart HO及Hart SL数字信号 |
| 架构描述 | - 通过UART串口实现HART信号的物理层与数据链路层的数据通信 |
| 对应需求 | ABDSM-R-035-A |
| 简介 | 为非安全功能通信接口，通过专门的通信芯片，实现Hart信号与工程师站的通信。串口为双向通信，使用HART协议，协议定义校验方式进行数据校验。 |

CPU3_Hart 数字信号通信

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-029 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | Hart HO及Hart SL数字信号 |
| 架构描述 | - 通过UART串口实现HART信号的物理层与数据链路层的数据通信 |
| 对应需求 | ABDSM-R-035-A |
| 简介 | 为非安全功能通信接口，通过专门的通信芯片，实现Hart信号与罐底显示单元的通信。串口为双向通信，使用HART协议，协议定义校验方式进行数据校验。 |

状态转移

DSM系列储罐在线自动计量仪的状态定义如下表：

| 工作模式 | 描述 | 输出 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常模式 | 开启仪表所有安全功能，液位测量。液位开关。 | 4-20mA（正常液位） 21.0mA(AO高报) 3.7mA（AO低报） 开关信号为常闭 |  |
| 检修模式 | 开启仪表检修功能，此时仪表处于非安全状态。 | 3.5mA\24mA 开关信号为常闭 |  |
| 配置模式 | 系统参数设置，此时仪表处于安全状态。 | 24mA 开关信号为常闭 |  |
| 故障模式 | 仪表发生故障，此时仪表处于安全状态。 | 22mA 开关信号为常开 |  |
| 初始化模式 | 仪表初始化并进行诊断，此时仪表处于安全状态。 | 3.5mA 开关信号为常闭 |  |
| 待机中模式 | 设备初始化完成后，进入待机中模式等待指令进行测试 | 23mA 开关信号为常闭 |  |
| 综合测量模式 | 特殊的密度、温度、水位、罐高的测量方式 | 21.5mA 开关信号为常闭 |  |

- 初始化模式：仪表上电后先进入初始化模式，进行自检与参数加载，如出现时钟故障、参数故障、CPU间通信故障、电机通信故障、AD通信故障、编码器通信故障，则转入故障模式。如果正常，则则转入待机中模式。

- 待机中模式：设备初始化完成后，设备传感器处于零点位置，不执行测量任务，通过配置模式进行跟随液位，进入到正常模式。

- 正常模式：电机、编码器、超声传感器同时协作，控制传感器处于液面位置，使得传感器在液位跟随中，输出响应电流。如若出现通信类故障、电机类故障、编码器类故障、超声采集异常故障，则转入故障状态。若有人工正确操作HMI界面，则进入配置模式。

- 检修模式：设备处于故障模式时，可以通过配置进入检修模式，检修模式时输出跳动的电流值，检修完成后通过HMI操作退出检修模式，出现故障再进入故障模式，若无故障进入配置模式。

- 故障模式：在初始化模式、正常模式时检测到异常则进入故障模式。

- 配置模式：对设备进行配置，可以由初始化模式、正常模式、检修模式通过配置进入该模式，该模式下若出现故障则转入故障模式，正常退出时转入到初始化模式。

- 综合测量：实现密度、温度、水位等的测量，可以通过配置的方式，从配置模式进行综合测量模式，也可以通过配置，从综合测量模式进入配置模式。

| 名称 | 属性 | 介绍 |
| --- | --- | --- |
| 初始化模式 | 进入条件 | 设备上电后，进入初始化模式，接口初始化，通信尝试，寻找液位。 |
|  |  | 配置模式下通过按键操作退出配置模式，进入初始化模式。 |
|  | 退出条件 | 初始化完成后，若无故障，则退出初始化模式，进入正常模式。 |
|  |  | 初始化过程中，检测到出现异常问题，则退出初始化模式，进入故障模式。 |
|  | 描述 | 初始化状态为安全状态，该状态下进行处理器初始化、接口配置与诊断，并寻找液位。 |
| 待机中 | 进入条件 | 设备初始化完成，且没有故障状态时进入。 |
|  | 退出条件 | 通过HMI进入配置模式，选择设备运行指令。 |
|  | 描述 | 待机中模式，设备传感器处于零点位置不执行任何安全功能测量功能。 |
| 正常模式 | 进入条件 | 初始化完成后，若未发现故障，则进入正常模式，进行液位测量。 |
|  | 退出条件 | 设备运行过程中诊断出设备故障，则退出正常模式，进入故障模式。 |
|  |  | 通过按键输入正确的密码，再通过按键对仪表进行配置，会退出正常模式，进入配置模式 |
|  | 描述 | 实时进行液位测量，监测液位变化，并根据液位值更新电流的输出值，此时仪表处于安全状态。 |
| 故障模式 | 进入条件 | 初始化模式下，诊断到设备故障，进入故障模式 |
|  |  | 正常模式下，诊断到设备故障，进入故障模式 |
|  |  | 配置模式下，诊断到设备故障，进入故障模式 |
|  | 退出条件 | 通过按键配置，可退出故障模式，进入配置模式 |
|  | 描述 | 仪表发生故障，此时仪表处于安全状态。 |
| 配置模式 | 进入条件 | 初始化模式下，通过按键录入正确的密码，再进行配置操作，进入配置模式 |
|  |  | 正常模式下，通过按键录入正确的密码，再进行配置操作，进入配置模式 |
|  |  | 故障模式下，通过按键配置操作，进入配置模式 |
|  |  | 检修模式下，通过按键配置操作，进入配置模式 |
|  |  | 综合测量模式下，通过按键配置操作，进入配置模式 |
|  | 退出条件 | 通过按键配置操作，退出配置模式，进入初始化模式 |
|  |  | 通过按键配置操作，退出配置模式，进入检修模式 |
|  |  | 通过按键配置操作，退出配置模式，进入综合测量模式 |
|  |  | 配置过程中出现故障，退出配置模式，进入故障模式 |
|  | 描述 | 需要通过输入密码进入，保护设备。实现系统参数设置，以及状态转移。 |
| 检修模式 | 进入条件 | 在配置模式下，通过按键配置，进入检修模式 |
|  | 退出条件 | 检修模式下，完成检修后，通过按键配置退出检修模式，退出时会对设备进行诊断，诊断完成后若设备故障则进入故障模式。 |
|  |  | 检修模式下，完成检修后，通过按键配置退出检修模式，退出时会对设备进行诊断，诊断完成后若设备故障则进入配置模式。 |
|  | 描述 | 开启仪表检修功能时，电流值会在最大值与最小值之间跳动，屏幕会显示传感器的采集信息。 |
| 综合测量模式 | 进入条件 | 在配置模式下，通过按键配置操作，进入综合测量模式 |
|  | 退出条件 | 综合测量过程中，诊断出设备故障，退出综合测量模式，进入故障模式 |
|  |  | 综合测量完成后，无故障问题出现，则退出综合测量模式，进入配置模式 |
|  | 描述 | 实现密度、温度、水位、罐高等非安全功能的测量。 |