SI7000 Modbus 协议卷
及 PLC 对接软件需求说明

适用对象：PLC 主站通过 RS-485 / Modbus RTU 控制与读取 SI7000

| 文档性质 | 协议与软件需求说明（内部工程版） |
| --- | --- |
| 通信对象 | SI7000 设备本体，不含编码板、不含其他内部通信链路 |
| 适用场景 | PLC 作为 Modbus RTU 主站进行模式控制、运行控制、状态监视、数据采集、参数配置 |
| 版本建议 | V1.0（联调前确认实际设备固件版本与现场参数） |

1. 文档目的与范围

本文件用于给出 SI7000 设备的 Modbus RTU 对接协议要点，以及 PLC 侧的软件实现需求。文档目标是让 PLC 工程、HMI 工程和现场调试人员能够按统一口径完成：通信接入、模式切换、手动控制、测量值读取、报警展示、参数设置与异常处理。

2. 通信总览

2.1 通信角色

PLC 为 Modbus RTU 主站，SI7000 为从站。所有控制命令、状态读取和数据采集均通过 RS-485 总线进行。

2.2 物理层与串口参数

| 接口 | RS-485（若主机为 RS-232，需加协议转换器） |
| --- | --- |
| 协议模式 | Modbus RTU |
| 波特率 | 9600 bps（当前版本固定，不可改） |
| 帧格式 | 8 数据位 / 奇校验 / 1 停止位，即 8O1 |
| 从站地址 | Device ID = Tank ID；由触摸屏设置，同一总线必须唯一 |
| 通信节奏 | 主机对 SI7000 的最小命令/请求间隔建议 >= 1 秒 |
| 网络建议 | 同一时刻仅允许一个主站向设备发起轮询或控制 |

3. 支持的 Modbus 功能码

| 类别 | 功能码 | 地址范围 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线圈 | FC01 / FC05 | 00001 - 00016 | 模式切换、手动方向/速度控制 |
| 离散输入 | FC02 | 10001 - 10032 | 运行状态、限位、报警与 profile 完成状态 |
| 保持寄存器 | FC03 / FC06 | 40001 - 40023 | profile 参数、自动 profile 参数、报警设定点 |
| 输入寄存器 | FC04 | 30001 - 30620 | 实时测量值、时间、profile 数据点阵 |

4. 具体协议内容

4.1 线圈区：模式与手动速度控制（FC01 / FC05）

说明：模式位互斥；速度位互斥。只要主机写入方向/速度位，会中断正在进行的 profile 或自动液位跟踪，并将系统切到 Manual。恢复自动功能时，必须重新写入 Auto / Calibrate / Profile 模式位。

| 地址 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 00001 | Manual | 手动模式 |
| 00002 | Calibrate | 标定模式 |
| 00003 | Auto | 自动模式 |
| 00004 | Profile | 剖面模式 |
| 00005-00008 | Reserved | 保留 |
| 00009 | Stop | 停止 |
| 00010 | Up Slow | 慢速上行 |
| 00011 | Up Medium | 中速上行 |
| 00012 | Up Fast | 快速上行 |
| 00013 | Down Slow | 慢速下行 |
| 00014 | Down Medium | 中速下行 |
| 00015 | Down Fast | 快速下行 |
| 00016 | Reserved | 保留 |

4.2 离散输入区：状态与报警（FC02）

状态地址段为 10001-10016，报警地址段为 10017-10032。PLC 需要将这些位拆分成“运行状态”“硬件状态”“工艺报警”三类，分别映射到程序内部标志和 HMI 指示。

| 地址 | 名称 | PLC 应用重点 |
| --- | --- | --- |
| 10001 | Bottom Reference | 到底开关；用于校准定位可信性 |
| 10002 | Lower Level Sensor | 下液位传感器是否在液体中 |
| 10003 | Upper Level Sensor | 上液位传感器是否在液体中 |
| 10004 | Interlock | 达到允许最大探头位置；上行禁止 |
| 10005 | Profile Complete | 剖面执行完成标志 |
| 10009 | Reel Alarm | 机械驱动故障；必须显示并禁止危险动作 |
| 10010 | Probe Un-calibrated | 位置未校准；液位可能不可信 |
| 10012 | Interval Timer | 自动 profile 定时器使能状态 |
| 10013 | Probe At Liquid Level | Auto 下探头已回到液面；液位值为最新 |

| 地址 | 报警类别 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 10017/10018 | Low/High Density | 密度低/高报警 |
| 10019/10020 | Low/High Temperature | 温度低/高报警 |
| 10021/10022 | LL/HH Level | 超低/超高液位报警 |
| 10023/10024 | Low/High Level | 低/高液位报警 |
| 10025/10026 | Profile Temp/Density Deviation | 相邻 profile 点偏差报警 |
| 10029/10030 | Profile Low/High Temp | profile 内温度限值报警 |
| 10031/10032 | Profile Low/High Density | profile 内密度限值报警 |

4.3 保持寄存器区：profile 与报警设定（FC03 / FC06）

| 地址 | 名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 40001 | Profile First Point | 首个停点；底部点固定为 Point0 |
| 40002 | Profile Increment | 每点步距 |
| 40003 | Profile Dwell Time | 每点停留时间（秒） |
| 40010 | Automatic Profile Interval | 自动 profile 周期（分钟） |
| 40011 | Automatic Profile Enable | 0=关，1=开 |
| 40012 | Automatic Profile Hour | 自动 profile 起始小时 |
| 40013 | Automatic Profile Minute | 自动 profile 起始分钟 |
| 40014-40015 | Low/High Density Setpoint | 密度报警设定 |
| 40016-40017 | Low/High Temperature Setpoint | 温度报警设定 |
| 40018-40021 | LL/HH/Low/High Level Setpoint | 液位报警设定 |
| 40022-40023 | Temp/Density Deviation Setpoint | 相邻点偏差报警阈值 |

4.4 输入寄存器区：实时数据与 profile 数据（FC04）

| 地址 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 30001 | Current Probe Position | 当前探头位置 |
| 30002 | Current Temperature | 当前温度 |
| 30003 | Current Density | 当前密度 |
| 30004 | Liquid Level | 最近一次液位；profile 期间不更新，回到液面后更新 |
| 30006 | Number of Points | 上一次或正在进行 profile 的点数 |
| 30007-30010 | Profile Timestamp | 月/日/时/分 |
| 30011-30013 | Current Time | 当前系统时/分/秒，可作为心跳监测 |
| 30021+3n | Point n Position | 第 n 个点的位置 |
| 30022+3n / 30023+3n | Point n Temp / Density | 第 n 个点的温度/密度；文档列到 Point 0-199 |

5. 缩放规则与工程量换算

FC03、FC04 与 FC06 传输的值均为 16-bit 整数，PLC 需要按固定比例换算为工程量。建议在 PLC 中单独建立“原始值”和“工程值”两套变量。

| 量纲 | Metric（公制） | English（英制） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Level | 1 count = 1 mm | 0-200 ft 映射 0-60000 | 英制下约 1 count = 0.003333 ft |
| Temperature | 1 count = 0.01 °C（有符号） | 1 count = 0.01 °F（有符号） | PLC 需支持负温度解析 |
| Density | 示例：450.00 -> 45000 | 1 count = 0.001 lb/ft³ | 公制侧按文档示例可理解为 0.01 kg/m³ / count |
| 单位指示 | 10006=1 | 10006=0 | 通过状态位 10006 判断当前单位体系 |
| 时间 | 整数寄存器 | 整数寄存器 | 用于显示与心跳监测 |

6. 主机控制与取数流程建议

6.1 获取“可信液位”的判断条件

• 上电后若 10010 Probe Un-calibrated = 1，说明探头位置未完成可信校准，液位值可能不可靠。

• 要清除未校准状态，通常需要让探头先触底（10001 Bottom Reference = 1），再返回液面（10013 Probe At Liquid Level = 1）。

• 建议 PLC 将“可信液位”的判定条件设为：00003 Auto 模式有效，10013=1，10010=0，10009 Reel Alarm=0。

6.2 运行 profile 并读取点数据

• 写 00004=1 切入 Profile 模式。

• profile 开始触底时会清空上一轮数据，10005 Profile Complete 清零。

• profile 过程中，30006 Number of Points 会逐点递增，PLC 可以边执行边读取 0~N-1 的有效点。

• profile 完成后，10005=1，再按 30021 起始的三元组（位置/温度/密度）批量读取。

• 文档给出的地址上限到 Point 199；联调时应同时用 30006 点数和地址上限做双重保护。

6.3 通信健康监测

建议周期读取 30011~30013（当前时/分/秒）。若该组值持续不变化，可作为“设备侧程序未更新或通信链路异常”的辅助诊断信号，但不能替代 CRC、超时和异常码判断。

7. PLC 对接软件需求

7.1 总体目标

PLC 软件需实现对 SI7000 的稳定通信接入、操作控制、状态采集、报警联动、参数设置与剖面数据读取，并向 HMI 提供清晰可操作的画面与故障信息。

7.2 主要功能

| 功能块 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 串口/主站驱动 | RS485 初始化、主站轮询、超时控制、异常码记录 |
| 协议映射 | 地址映射、原始值解析、单位换算、命令封装 |
| 设备控制 | 模式管理、动作互锁、流程控制、自动/手动切换 |
| 报警与状态 | 状态位拆分、报警分类、在线/离线判定 |
| HMI 与数据管理 | 画面显示、参数输入、历史记录、趋势与报表输出 |

7.3 功能需求

通信功能

• 可配置从站地址与串口参数

• 支持 FC01/02/03/04/05/06

• 支持超时重试、CRC 校验失败统计、设备在线/离线判定

控制功能

• 模式切换：Manual / Calibrate / Auto / Profile

• 手动控制：Stop / Up / Down，支持 Slow / Medium / Fast

• 参数写入后必须回读校验

监视功能

• 读取关键状态位：10001、10004、10005、10009、10010、10013

• 读取实时值：30001、30002、30003、30004、30006

报警功能

• 通信报警、设备状态报警、工艺报警分级显示

• 报警触发、恢复、确认和历史记录分开处理

7.4 轮询与性能需求

| 轮询组 | 建议周期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 状态位组（10001-10016） | 1000 ms 及以上 | 受设备最小请求间隔约束，不应过快 |
| 报警位组（10017-10032） | 1000~2000 ms | 报警响应与总线负载折中 |
| 实时数据组（30001-30004,30006） | 1000 ms 及以上 | 液位、温度、密度与点数读取 |
| 时间心跳组（30011-30013） | 2000~5000 ms | 用于辅助健康监测 |

特别说明：由于协议脑图中明确给出“主机对设备最小命令/请求间隔 >= 1 秒”，PLC 轮询策略不得按常规高速 Modbus 设备那样以 100~200 ms 连续扫描所有区块，而应采用分组、分时轮询。

7.5最小对接清单

| 对接项 | 建议实现 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 串口初始化 | 9600 / 8O1 / RS-485 | 高 |
| 从站地址配置 | 与 Tank ID 一致 | 高 |
| 可信液位判定 | 10010、10013、10009、模式位联合判断 | 高 |
| 实时数据显示 | 30001~30004 + 10001~10032 | 高 |
| Profile 读取 | 00004 控制 + 30006 点数 + 30021 起数组 | 高 |
| 报警设定下发 | 40014~40023 读写与回读校验 | 中 |
| 通讯心跳 | 30011~30013 超时监测 | 中 |
| 单位换算 | 依据 10006 做公英制解释 | 中 |